칠러용

CONTROLLER

MEX-240A 사용설명서

(주) 엠에스티

경기도 부천시 안곡로 198-6

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net

◆ 목    차 ◆

-  -

□  개 요

1-1  기본 사양         .........................................................................................2

1-2  제품 특징         .........................................................................................3

1-3  입출력 사양       .........................................................................................4

□  외형도및 화면 표시부

2-1  외형도            .........................................................................................5

2-2  취부도            .........................................................................................6

2-3  화면 표시부       .........................................................................................6

□  메뉴 구성

3-1  메뉴구조          .........................................................................................7

3-2  메뉴접근수준      .........................................................................................8

3-3  메뉴구성방식      .........................................................................................8

3-4  기본운전설정      ........................................................................................11

3-5  예약운전설정      ........................................................................................11

3-6  경보설정하기      ........................................................................................11

3-7  확장운전설정      ........................................................................................12

3-8  장치환경설정      ........................................................................................13

3-9  오차교정설정      ........................................................................................13

3-10 장비시험모드      ........................................................................................13

3-11 출고환경설정      ........................................................................................14

3-12 업체정보보기      ........................................................................................14

□  운전상태

.......................................................................................15

□  경보보기

5-1  경보이력          ........................................................................................15

5-2  경보종류          ........................................................................................16

□  이상발생 시 점검 방법

.......................................................................................17

□  결 선 도

.......................................................................................18

□  적 용 분 야

.......................................................................................19

□ 개요

MEX240은 마이크로프로세서기반이며 MEX-200시리즈 중 칠러전용 컨트롤러 장치입니다. 경보발생시 경보음을 울리면서 경보이력을 저장하여 유지보수및 고장원인분석이 용이합니다. 대형 LCD및 터치를 사용하여 한눈에 필요한 많은 정보를 표시해주며, 쉽고 체계적인 메뉴구조로 설정및 조작이 용이합니다.

1-1 기본 사양

(1). 전원 사양

입력전압	DC 24V / 0.6A AC 24V / 0.6A
접점용량	SSR출력 3A
내 전 압	1500V 3분

(주의) 당사에서 제공하는 TR 또는 SMPS를 사용해야 합니다. 그렇지 않고 발생된 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

(2). CPU, LCD 사양

CPU	ATmega2560, 7.3728MHz사용
LCD	240x128 DOTS, 5 inch, TOUCH기능

(3). 디지털 입출력 사양

디지털 입력	10개
디지털 출력	12개

(4). 아날로그 입력 사양

아날로그 입력	4~20mA 3EA (AI1:온도, AI2:습도)
	NTC (10K@25'C) 3EA (NTC:온도)

(5). 아날로그 출력 사양

아날로그 출력	4~20mA 3EA (칠러에선 비례출력無)

(6). 통신 사양

통신 방법	RS485, ModBus RTU프로토콜지원
통신 사양	8Bits Data, No Parity Bit, 1 Stop Bit 4800, 9600, 19200, 38400 BPS

(7). 온도 특성

사용 온도 범위	-50.0~99.0℃ 범위에서 설정가능
설정 온도 범위	0.1 ～ 30.0℃
감응 온도 범위	0.1 ～ 10.0℃

(8). STEP 사양

냉방 STEP	1～2 STEP

1-2  제품 특징

(1). 대형 그래픽 LCD및 터치기능

대형 그래픽 LCD및 터치를 사용하여 많은 정보를 표시를 할 수 있고 조작및 인식이 간편하여 사용자 중심의        User Inerface를 지원한다.

(2). 균등 운전 방식

교번운전을 하여 각 STEP별 가동을 균등하게 제어하므로 수명을 연장시켜준다.

(3). COMPRESSOR 보호 기능

COMP. 기동시 발정현상을 억제하고 잦은 기동을 막아 COMPRESSOR 손상을 방지한다.

(4). COMP. 자동절체기능

COMP 2STEP 사용시 COMP. ALARM이 발생하면 자동으로 다른 COMP가 운전된다.

(5). 중앙감시반 제어기능(선택사양)

MICROPROCESSOR CONTROLLER는 RS485 통신포트가 내장되어 중앙감시반(RMU)과 연결되며 중앙감시반

에서 장비의 모든 기능을 동시에 수행한다.

(6). 경보 이력 저장

경보 이력을 98개까지 저장하여 장비의 유지보수및 고장 원인 분석이 용이하다.

(7). 설정 보호 기능

장비의 설정값은 정전후에도 계속 유지된다.

(8). 소형화, 슬림화

콘트롤 보드와 LCD가 일체형으로 되어 있어 공간확보에 유리하다.

(9). 예약운전기능

원하는 시각에 장비를 운전/정지할 수 있어 절약운전을 할 수 있다.

(10). 시계기능 내장

RTC가 내장되어 있어 현재 시간을 표시해주며 경보/해제시각을 저장할 수 있으며, 예약운전/정지기능이 가능

하다.

(11). 잠금기능

운용자및 관리자에게 비밀번호를 부여하여 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 설정치의 변환을 통제

할 수 있다.

(12). 다양한 디지털 입출력 포트및 아날로그 입출력

10개의 디지털 입력과 12개의 디지털 출력을 사용하며 3개의 아날로그 입력과 3개의 4~20mA 의 출력을 사

용할 수 있다.

(13). 제어대상 선택 가능

현재 온/습도를 센서와 AI의 4~20mA 또는 NTC중에서 선택하여 계산할 수 있습니다.

1-3 입출력 사양

(1). 디지털 입력 신호

Name	Function	Active State
1	펌프경보신호	fault (open)
2	콤프1저압 경보신호	fault (open)
3	콤프2저압 경보신호	fault (open)
4	콤프1고압 경보신호	fault (open)
5	콤프2고압 경보신호	fault (open)
6	물흐름감지 경보신호	fault (open)
7	누수 경보신호	fault (closed)
8	물부족 경보신호	falult(open)
9	원격
10	예비

[표1]

* 입력접점은 장치환경설정 메뉴에서 변경이 가능하며 위 표는 기본 디폴트값을 표시한것임

(2). 디지털 출력 신호

Name	Function	Active State
A	펌프(PUMP)	ON
B	솔밸브1(CS1)	ON
C	압축기1(C1)	ON
D	솔밸브2(CS2)	ON
E	압축기2(C2)	ON
F	통합경보	ON
G	누수	ON
H
I
J
K
L

[표2]

(3). RS-485 통신

NO.	Function	Target
1	로컬통신	NTC 센서
2	시스템통신	중앙감시반(RMU)

[표3]

(4). 아날로그 입력 신호

NO.	Function	Type
1	AI1	4~20mA
2	AI2	4~20mA
3	AI3	4~20mA
4	온도(-50.0 ～ 99.0℃)	NTC (10K@25'C)

[표4]

□ 외형도및 화면 표시부

2-1 외형도

[그림1]  외형도

● 운전/정지 : 장비를 운전하거나 정지할 때 사용한다.

●  모드     : 메뉴를 선택하거나 잠근모드로 할 때 사용한다.

●  올림     : 메뉴값을 증가시키거나 메뉴선택 후 해당 메뉴로 진입할 때 사용한다.

●  내림     : 메뉴값을 감소시키거나 운전지연또는 정지지연중에 바로 운전 또는

정지하고자 할 때 사용한다.

● LED           : 운전중일때 ON되고 경보가 발생했으면 깜박인다.

2-2 취부도

[그림2]  취부도

2-3 화면 표시부

[그림3] 화면 표시부

□ 메뉴구성

3-1 메뉴구조

1. 기본운전설정			2. 운전예약설정			3. 경보설정하기			4. 확장운전설정
1. 설정온도 2. 냉방편차 3. 운전지연 4. 정지지연 5. 백라이트			일:운전시각-정지시각 월:운전시각-정지시각 화:운전시각-정지시각 수:운전시각-정지시각 목:운전시각-정지시각 금:운전시각-정지시각 토:운전시각-정지시각			1. 흐름감지지연 2. 물부족 지연 3. 고온설정 4. 저온설정 5. 경보시출력정지			1. 운전모드설정 2. 제어대상선택 3. 냉방설정 (1). 운전지연 (2). 정지지연 (3). 경보지연 (4). 재가동지연 4. 정전복귀기능 5. 시스템주소설정 6. 시스템통신속도 7. 로컬주소설정 8. 로컬통신속도
5. 장치환경설정			6. 오차교정설정			7. 장비시험모드			8. 출고환경설정
1. 냉방스텝 2. 입력접점설정 3. 출력변경			1. 온도보정 2. 시간설정 3. 터치보정			1. 디지털 출력 2. 디지털 입력 3. 비례 출력 4. 비례 입력			1. 시험모드 2. 경보이력삭제 3. 운전기록삭제 4. 냉방비례4mA 5. 냉방비례20mA 6. 난방비례4mA 7. 난방비례20mA 8. 가습비례4mA 9. 가습비례20mA

[표5]

3-2 메뉴접근수준

접근수준	USER 1 (CODE = 8)	SERVICE 1 (CODE = 13)	SERVICE 2 (CODE = 803)	SERVICE 3 (CODE = 1308)
접근가능한메뉴	기본환경설정 오차교정설정	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드 출고환경설정
유지시간	1분	10분	30분	1시간

[표7]

1. [그림5]의 메인화면에서 를 터치하면 [그림 4]과 같이 접근코드입력화면이 표시됩니다.

(접근코드를 입력해서 메뉴를 설정한 후 유지시간내에 다시 메뉴로 진입할 때는 접근코드 입력을 요구하지 않습니다.)

2. TENKEY를 터치하여 원하는 접근코드를 입력한 후 TENKEY의 를 터치하면 접근코드입력이 완료됩니다.

3. 유지시간 전에 접근수준을 변경하거나 잠금모드가 되게 하려면 모드버튼을 3초간 누릅니다.

4. 장치환경설정과 장비시험모드, 출고환경설정은 정지시에만 가능합니다.

5. 잠금모드이면 LCD에 아이콘이 표시됩니다.

[그림4] 접근코드입력화면

3-3 메뉴구성방식

[그림5] 메인화면	[그림5]의 메인화면에서 를 터치합니다.

[그림6] 설정하기	(방법1)., 을 터치하여 원하는 항목이 있는 화면을 선택하거나 (방법2). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

[그림7] 설정하기	(방법1). 원하는 항목을 터치한 후 화면 아래의 를 터치하거나 (방법2). 원하는 항목을 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 올림을 누르면 다음 단계의 메뉴로 진입합니다.

[그림8] 장치환경	1. 변경할 항목을 터치합니다. 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 설정범위가 TENKEY 아래에 표시됩니다. 설정범위를 벗어난 경우 경고음과 함께 기본값으로 표시됩니다.

* 를 터치하면 이전 단계 메뉴로 돌아갑니다.

* 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 설정하기를 종료합니다.

정전복귀기능을 설정하는 경우

[그림9] 확장운전	1. ON/OFF를 터치하여 원하는 ON/OFF를 선택합니다. 2. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

출력변경을 설정하는 경우

[그림10] 출력변경	1. 사용함/사용안함을 터치하여 원하는 사용함/사용안함을 선택합니다. 2. 첫 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 3. 두 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 4. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

예약운전을 설정하는 경우

[그림11] 예약운전설정	1. 변경할 요일의 시 또는 분을 터치합니다 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 4. 위의 1~3을 반복하여 예약시각을 설정합니다.

시계를 설정하는 경우

[그림12] 시계설정	1. TENKEY로 원하는 년/월/일/요일/시/분/초값을 선택합니다. 2. 화면 왼쪽의 / / / / / / 를 터치하면 설정됩니다.

터치를 보정하는 경우

[그림13] 오차교정교정	(방법1). “5> 터치보정”를 터치한 후 를 터치하거나 (방법2). “5> 터치보정”를 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 “5> 터치보정”을 선택한 후 올림 버튼을 누르면 [그림14]과 같이 표시되면서 1단계로 이동합니다.

[그림14] 터치보정 STEP 1	끝이 뽀족한 스타일러스 펜등으로 [그림14]에서의 “+“아이콘 중앙을 정확하게 터치하면 [그림15]과 같이 표시되면서 2단계로 이동합니다.

[그림15] 터치보정 STEP 2	[그림15]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림16]과 같이 표시되면서 3단계로 이동합니다.

[그림16] 터치보정 STEP 3	[그림16]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림17]과 같이 표시되면서 터치스크린 보정이 완료됩니다.

[그림17] 터치보정완료

3-4 기본운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	설정온도	0.1~30.0	24.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	냉방편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
3	운전지연	1~180	3	1	초	USER1	USER1
4	정지지연	1~180	3	1	초	USER1	USER1
5	백라이트모드	0~60(0은 항상 켜짐)	0	1	분	USER1	USER1

[표6]

1. 설정온도 : 냉/난방을 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

2. 냉방편차 :냉방운전의 시작과 COMP 1,  2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

실내온도 >= 설정온도+(냉방편차×1) ; COMP 1스텝 운전

실내온도 >= 설정온도+(냉방편차×2) ; COMP 2스텝 운전

3. 운전지연 : 운전을 시작했을때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위한 지연시간을 설정합니

다.

4. 정지지연 : 장비를 정지했을때 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위한 지연시간을 설정합니다.

5. 백라이트모드 : 백라이트가 켜진 후 자동으로 꺼질때까지의 시간을 설정합니다. 0은 백라이트가 항상 켜집

니다.

3-5 예약운전설정

항 목	운전시각 ~ 정지시각
일(SUN)	09:00 ~ 18:00
월(MON)	08:20 ~ 21:45
화(TUE)	09:00 ~ 14:00
수(WED)	08:00 ~ 21:00
목(THU)	09:00 ~ 09:00
금(FRI)	09:00 ~ 18:00
토(SAT)	07:30 ~ 18:00

[표7]

1. 설정된 운전시각에 운전되고 정지시각에 정지됩니다.(운전모드를 예약으로 설정한 경우에만 적용됨)

2. 특정요일에 운전을 하지않으려면 운전시각과 정지시각을 동일하게 설정합니다.

3. 운전시각이 정지시각이후인 경우에는 운전되지 않습니다.

4. 예약 운전중에 운전/정지버튼으로 운전/정지할 수 있습니다.

5. 정지시각이후에는 운전/정지버튼을 눌러도 운전되지 않습니다.

3-6 경보설정하기

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	흐름감지지연	1~180	60	1	초	SVC1	SVC1
2	물부족지연	1~5	5		분	SVC1	SVC1
2	고온경보	0:금지,0.1~99.9	40.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
3	저온경보	0:금지,0.1~99.9	10.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
4	경보시출력정지					SVC1	SVC2

[표8]

1. 흐름감지지연시간 : FAN이 운전된 후 흐름감지지연시간이후부터 송풍기경보감지를 시작합니다.

(0이면 항상 감지)

2. 물부족지연 : 물부족경보 신호 입력시 경보 지연시간을 설정합니다.

2. 고온설정 : 고온경보가 발생되는 온도를 설정한다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

3. 저온설정 : 저온경보가 발생되는 온도를 설정한다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

4. 경보시출력정지 : 물감지경보와 누수경보시에 냉방출력만을 OFF할지 모든출력을 OFF할지를  선택할 수

있습니다.

5. 경보입력접점 연결시 콤프1·2 저압경보 접점을 사용하지 않으려면 입력접점 2,4번을 COM단자에 연결해

주시면 됩니다.

3-7 확장운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	운전모드설정	1:로컬/원격 2:예약	로컬/원격			SVC1	SVC1
2	제어대상선택	1:센서 2:AI 3:NTC	센서			SVC1	SVC2
3	냉방설정 (1). 운전지연 (2). 정지지연 (3). 경보지연 (4). 재가동지연	1~180 1~180 1~180 1~180	5 30 60 60	1 1 1 1	초초초초	SVC1	SVC2
4	정전복귀기능설정	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
5	시스템주소설정	1~128	1		호	SVC1	SVC2
6	시스템통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS	SVC1	SVC1
7	로컬주소설정	1~128	1		호	SVC1	SVC2
8	로컬통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS	SVC1	SVC1

[표9]

1. 운전모드설정

(1). 로컬/원격 : 운전/정지 버튼과 원격운전/정지제어신호입력에 의해서 장비가 운전/정지됩니다.

(2). 예약 : 예약된 운전/정지 시각에 의해서 장비가 운전/정지됩니다. LCD에 “예약“아이콘이 표시됩니다.

2. 제어대상선택

(1). 센서  : 통신용 센서로 온도를 계산합니다.(센서는 포함되지 않습니다.)

(2). AI    : PT센서로부터 온도를 계산합니다.

(2). NTC  : NTC센서로 부터 온도를 계산합니다.(기본값으로 적용)

[그림18] 제어대상선택	[그림19] AI, NTC 센서의 상하한값 설정

3. 냉방설정

(1). 운전지연 : 냉방기를 운전할 때 솔레노이드밸브를 ON한 후 COMP를 ON하기까지의 지연시간을 설정한다.

(2). 정지지연 : 냉방기를 정지할 때 솔레노이드밸브를 OFF한 후 COMP를 OFF하기까지의 지연시간을 설정한

다.

(3). 경보지연 : 냉방경보입력후 냉방경보를 발생하기까지의 지연시간을 설정한다.

(4). 재가동지연 : 냉방기가 OFF되었으면 재가동지연시간이 경과된 후에야 재가동이 가능하다.

4. 정전복귀기능설정 : 정전후 복전시 정전직전의 운전/ 정지상태로 복귀할 것인지의 여부를 설정합니다.

5. 시스템주소설정 : 시스템 RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

6. 시스템통신속도 : 시스템통신속도를 설정합니다.

7. 로컬주소설정 : 로컬RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

8. 로컬통신속도 : 로컬통신속도를 설정합니다.

3-8 장치환경설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	냉방스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP 3:비례	2 STEP			SVC1	SVC2
2	입력접점설정	1:사용안함 2:N.O 3:N.C	N.C			SVC1	SVC2
3	출력변경	사용여부:사용함/사용안함 변경RELAY<->변경RELAY	사용안함 1 <-> 1			SVC1	SVC2

[표10]

1. 냉방스텝 : 냉방기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정한다.

2. 입력접점설정 : OPEN FAULT와 OPEN CLOSE 중 선택

3. 출력변경 : 운전중 출력포트가 고장이 난 경우 다른 출력포트와 변경하면 A/S를 편리하게 할 수 있습니다.

3-9 오차교정설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	시간설정					USER1	USER1
3	터치보정					USER1	USER1

[표11]

1. 온도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

2. 시계설정 : 현재시간을 설정합니다.

3. 터치보정 : 터치인식이 잘 안되는 경우 터치스크린의 X, Y 좌표값을 보정할 수 있습니다.

3-10 장비시험모드

장비의 시운전및 A/S를 쉽게 할 수 있도록 전반적인 점검을 하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만

사용하여야 합니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	디지털출력					SVC1	SVC1
2	디지털입력					SVC1	SVC1
3	비례출력					SVC1	SVC1
4	비례입력					SVC1	SVC1

[표12]

1. 디지털출력 : 12개의 디지털 출력을 시험할 수 있으며 A~L을 터치하면 해당 출력이 ON/OFF됩니다.

2. 디지털입력 : 10개의 디지털 입력을 시험할 수 있으며 현재 1~10입력의 OPEN/CLOSE상태를 표시해줍니다.

3. 비례출력 : TENKEY로 0~100%의 원하는 설정값을 선택한 후 TENKEY의 를 터치하면 퍼센트에 해당

하는 4~20mA가 3개의 아날로그 출력단자로 출력됩니다.

4. 비례입력 : 아날로그입력신호(AI1~AI3)의 ADC값을 표시해줍니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 장비시험이 가능합니다.

[그림20] 디지털출력	[그림21] 디지털입력	[그림22] 비례출력

3-11 출고환경설정

당사에서 출고시 설정하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만 사용하여야 합니다.

제품출고시에 제품의 정밀도를 높이기 위하여 사용하는 모드이므로 변경하실때에는 당사에 문의바랍니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	시험모드	1:ON 0:OFF	OFF			SVC3	SVC3
2	경보이력삭제	1:YES 0:NO	NO			SVC3	SVC3
3	운전기록삭제	1:YES 0:NO	NO			SVC3	SVC3
4	냉방비례4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
5	냉방비례20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3
6	난방비례4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
7	난방비례20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3
8	가습비례4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
9	가습비례20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3

[표13]

1. 시험모드 : 모든 RELAY들과 운전 LED를 ON합니다.

2. 경보이력삭제 : 경보이력들을 초기화합니다.

3. 운전기록삭제 : 펌프와 냉동기의 총운전시간을 초기화합니다.

4. 냉방비례4mA: 냉방비례의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

5. 냉방비례20mA: 냉방비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

6. 난방비례4mA: 난방비례도의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

7. 난방비례20mA: 난방비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

8. 가습비례4mA: 가습비례의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

9. 가습비례20mA: 가습비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 출고환경설정이 가능합니다.

3-12 업체정보보기

[그림5]의 메인화면에서 모드버튼을 짧게 누르면 업체정보가 표시됩니다. 이때 다시 모드버튼을  짧게

누르거나 를 터치하면 메인화면으로 돌아갑니다.

[그림23] 업체정보

□ 운전상태

송풍기와 냉/난방기의 운전된 시간이 적산되어 표시되어 소모품 교환, 점검 시기등을 예상할 수 있어 유지보수

가 용이합니다. 메인화면에서 를 터치하면 [그림24]과 같이 송풍기와 냉/난방기의 총 운전시간이

표시됩니다. 를 터치하거나 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 운전상태보기가 종료됩니다.

[그림24] 운전상태

□ 경보보기

5-1 경보이력

NO.	경보 내용	경보/해제 구분	발 생 일 자	발 생 시 각
1	경보 내용 #1	경보/해제	월/일	시:분
2	경보 내용 #2	경보/해제	월/일	시:분
3	경보 내용 #3	경보/해제	월/일	시:분
4	경보 내용 #4	경보/해제	월/일	시:분
| |	| |	| |	| |	| |
98	경보 내용 #98	경보/해제	월/일	시:분

[표14]

1. 경보가 발생/해제되면 발생/해제 일시와 경보내용이 저장됩니다.

2. 최대 98개까지 저장되며, 98개 이후에 발생되면 제일 먼저 발생된 경보이력이 삭제되면서 저장됩니다.

3. 경보가 발생되면 경고음이 발생되면서 운전 LED가 깜박이고 아이콘이 표시됩니다. 이때 키를 누르면

경보음이 멈춥니다.

5. 압축기1, 2 경보는 경보의 원인을 제거한 후 수동해제해야하고 그 외의 경보는 경보의 원인이 제거되면 자

동해제됩니다.

6. 메인화면에서 를 터치하면 [그림25]과 같이 경보이력이 표시됩니다.

7. 압축기1,2 경보를 수동해제하려면 경보의 원인을 제거한 후 [그림25]의 경보이력화면에서 를 터치하면

[그림26]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 경보가 해제됩니다.

8. 경보이력을 전체삭제하려면 모든 경보의 원인을 제거한 후 [그림25]의 경보화면에서  를 터치하면

[그림27]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 모든 경보이력이 삭제됩니다.

[그림25] 경보이력	[그림26] 경보해제	[그림27] 경보전체삭제

5-2 경보종류

NO	경보내용	감지/해제 조건
1	펌프	감지조건 : 디지털입력 1이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 1이 ON 되는 경우
2	콤프1저압	감지조건 : 디지털입력 2가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 2가 ON 되는 경우
3	콤프2저압	감지조건 : 디지털입력 3가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 3가 ON 되는 경우
4	콤프1고압	감지조건 : 디지털입력 4가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 4가 ON 되는 경우.
5	콤프2고압	감지조건 : 디지털입력 5이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 5이 ON 되는 경우
6	물흐름감지	감지조건 : 디지털입력 6이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 6이 ON 되는 경우
7	누수	감지조건 : 디지털입력 7이 ON 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 7이 OFF 되는 경우
8	고온	감지조건 : 실내온도 > 고온경보 해제조건 : 실내온도 <= 고온경보
9	저온	감지조건 : 실내온도 < 저온경보 해제조건 : 실내온도 >= 저온경보
10	센서	감지조건 : 센서에 이상(단선/단락)이 발생한 경우, NTC 사용온도범위를 벗어난 경우 해제조건 : 센서가 정상인 경우, 온도가 범위안에 있는 경우
11	물부족	감지조건 : 디지털입력 8이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 8이 ON 되는 경우

[표15]

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 공급했으나 가동하지 않는 경우	24V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체
2	운전/정지버튼을 눌렀는데도 동작되지 않는 경우	원격정지상태인지 확인 운전모드가 예약으로 되어있는지 확인	디지털입력(8)의 ON/OFF 확인 예약 시작/정지 시각 확인
3	센서경보가 발생한 경우	메뉴의 제어대상선택을 확인한 후 NTC의 연결 확인	제어대상에 해당하는 센서의 연결 확인 NTC의 온도범위 설정 확인
4	출력포트가 고장난 경우	장비시험모드에서 해당 출력포트의 ON/OFF 테스트	출력변경메뉴를 이용해 고장난 출력포트를 사용하지 않는 포트로 변경 (page10 참조)
5	해당 출력포트가 아닌 다른 포트로 출력되는 경우	출력변경메뉴의 설정값 확인 (page10 참조)	출력변경메뉴에서 출력변경여부를 제대로 설정(page10 참조)
6	터치가 잘 동작되지 않는 경우		터치보정메뉴를 이용해 터치를 보정 (page11 참조)
7	압축기경보의 해제가 안되는 경우	압축기1, 2 경보입력인 디지털입력 1, 2,3,4 의 ON/OFF 확인	압축기경보 원인 해결
8	메뉴설정이 안되는 경우	접근수준 확인및 운전상태 확인 (장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정등은 운전중에는 설정할 수 없읍)	접근수준 변경 장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정의 경우 정지상태로 전환

[표16]

□ 결 선 도

□ 적 용 분 야

1. 온‧습도 제어용 CONTROLLER (항온‧항습기용)

2. 온도 제어용 CONTROLLER (냉‧난방기용)

3. F‧F‧U CONTROLLER

4. Dry Cooler  CONTROLLER

5. Cpu Chiller CONTROLLER

6. 버섯 재배 CONTROLLER (건‧습구 방식)

7. 저온 저장고 CONTROLLER

8. 항온 제습기용 CONTROLLER

9. 항온기용 CONTROLLER

10. 냉각기용 CONTROLLER (고급형, 표준형)

11. 항온 항습기 원격 관리 System

12. 버섯재배 원격 관리 System

13. F‧F‧U 원격관리 System (그룹제어, 개별제어)

※ 기타 온도, 습도, 압력, 이산화탄소, 산소 등을 복합적으로 제어 가능합니다.

기존 아이템에 수록되지 않은 품목은 주문 사양으로 개발 가능합니다.