제습기용 CONTROLLER

(MEX151연결 확장형)

MEX-220A 사용설명서

(주) 엠에스티

경기도 부천시 안곡로 198-6

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net

-  -

◆ 목    차 ◆

□  개 요

1-1  기본 사양         .........................................................................................3

1-2  제품 특징         .........................................................................................4

1-3  입출력 사양       .........................................................................................5

□  외형도및 화면 표시부

2-1  외형도            .........................................................................................7

2-2  취부도            .........................................................................................8

2-3  화면 표시부       .........................................................................................8

□  메뉴 구성

3-1  메뉴구조          .........................................................................................9

3-2  메뉴접근수준      ........................................................................................10

3-3  메뉴구성방식      ........................................................................................10

3-4  기본운전설정      ........................................................................................13

3-5  예약운전설정      ........................................................................................14

3-6  경보설정하기      ........................................................................................14

3-7  확장운전설정      ........................................................................................14

3-8  장치환경설정      ........................................................................................15

3-9  오차교정설정      ........................................................................................16

3-10 장비시험모드      ........................................................................................16

3-11 출고환경설정      ........................................................................................17

3-12 업체정보보기      ........................................................................................17

□  운전상태

.......................................................................................18

□  경보보기

5-1  경보이력          ........................................................................................18

5-2  경보종류          ........................................................................................19

□  이상발생 시 점검 방법

.......................................................................................20

□  결 선 도

.......................................................................................21

□ 개요

MEX220은 마이크로프로세서기반이며 제습기를 보다 안정적이고 효율적으로 제어해주는 장치입니다. 경보발생시 경보음을 울리면서 경보이력을 저장하여 유지보수및 고장원인분석이 용이합니다. 대형 LCD및 터치를 사용하여 한눈에 필요한 많은 정보를 표시해주며, 쉽고 체계적인 메뉴구조로 설정및 조작이 용이합니다.

1-1 기본 사양

(1). 전원 사양

입력전압	DC 24V / 0.6A AC 24V / 0.6A
접점용량	SSR출력 3A
내 전 압	1500V 3분

(주의) 당사에서 제공하는 TR 또는 SMPS를 사용해야 합니다. 그렇지 않고 발생된 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

(2). CPU, LCD 사양

CPU	ATmega2560, 7.3728MHz사용
LCD	240x128 DOTS, 5 inch, TOUCH기능

(3). 디지털 입출력 사양

디지털 입력	10개
디지털 출력	12개

* 재열히터4, 재생히터4, 프리쿨러2, 가습1,2를 사용하실때에는 MEX151을 연결하셔야 합니다.

(4). 아날로그 입력 사양

아날로그 입력	4~20mA 3EA (예비)
	NTC 3EA (NTC1:재생온도, 3.25K@150'C NTC2:프리쿨러온도, 10K@25'C)

(5). 아날로그 출력 사양

아날로그 출력	4~20mA 3EA (AO1:냉방비례, AO2:재열히터비례, AO3:재생히터비례)

(6). 통신 사양

통신 방법	RS485, ModBus RTU프로토콜지원
통신 사양	8Bits Data, No Parity Bit, 1 Stop Bit 4800, 9600, 19200, 38400 BPS

(7). 온도 특성

사용 온도 범위	온도 :-25.0 ～ 85.0℃ 재생온도 :-20.0 ～ 200.0℃ 프리쿨러온도:-40.0 ～ 70.0℃
설정 온도 범위	온도 : 5.0 ～ 50.0℃ 재생온도 : 80.0 ～ 150.0℃ 프리쿨러온도: 5.0 ～ 50.0℃
감응 온도 범위	온도 : 0.1 ～ 10.0℃ 재생온도 : 5.0 ～ 50.0℃ 프리쿨러온도: 0.1 ～ 10.0℃

(8). 습도 특성

사용 습도 범위	20.0 ～ 80.0%
설정 습도 범위	20.0 ～ 80.0%
감응 습도 범위	1.0 ～ 10.0%

(9). STEP 사양

냉방 STEP	0～2 STEP, 냉방비례가능
재열히터 STEP	0～4 STEP, 재열히터비례가능
재생히터 STEP	0～4 STEP, 재생히터비례가능
프리쿨러 STEP	0～2 STEP
가습 STEP	0～2 STEP

1-2  제품 특징

(1). 대형 그래픽 LCD및 터치기능

대형 그래픽 LCD및 터치를 사용하여 많은 정보를 표시를 할 수 있고 조작및 인식이 간편하여 사용자 중심의        User Inerface를 지원한다.

(2). 균등 운전 방식

냉방기, 재열히터, 재생히터, 프리쿨러가 교번운전을 하여 각 STEP별 가동을 균등하게 제어하므로 수명을 연

장시켜준다.

(3). COMPRESSOR 보호 기능

COMP. 기동시 발정현상을 억제하고 잦은 기동을 막아 COMPRESSOR 손상을 방지한다.

(4). COMP. 자동절체기능

COMP 2STEP 사용시 COMP. ALARM이 발생하면 자동으로 다른 COMP가 운전된다.

(5). 중앙감시반 제어기능(선택사양)

MICROPROCESSOR CONTROLLER는 RS485 통신포트가 내장되어 중앙감시반(RMU)과 연결되며 중앙감시반

에서 장비의 모든 기능을 동시에 수행한다.

(6). 경보 이력 저장

경보 이력을 98개까지 저장하여 장비의 유지보수및 고장 원인 분석이 용이하다.

(7). 설정 보호 기능

장비의 설정값은 정전후에도 계속 유지된다.

(8). 송풍기 지연시간

장비 OFF시 FAN을 지연작동하여 장비내의 잠열을 방출하고 내부의 응결수 발생을 방지한다.

(9). 소형화, 슬림화

콘트롤 보드와 LCD가 일체형으로 되어 있어 공간확보에 유리하다.

(10). 예약운전기능

원하는 시각에 장비를 운전/정지할 수 있어 절약운전을 할 수 있다.

(11). 시계기능 내장

RTC가 내장되어 있어 현재 시간을 표시해주며 경보/해제시각을 저장할 수 있으며, 예약운전/정지기능이 가능

하다.

(12). 잠금기능

운용자및 관리자에게 비밀번호를 부여하여 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 설정치의 변환을 통제

할 수 있다.

(13). 다양한 디지털 입출력 포트및 아날로그 입출력

10개의 디지털 입력과 12개의 디지털 출력을 사용하며 3개의 아날로그 입력과 3개의 4~20mA 의 출력을 사

용할 수 있다.

1-3 입출력 사양

(1). 디지털 입력 신호

* MEX-220

Name	Function	Active State
1	압축기1경보신호(C1A)	fault (open)
2	압축기2경보신호(C2A)	fault (open)
3	프리쿨러1경보신호(PC1A)	fault (open)
4	원격제어신호(REMOTE)	run (open) (접점이 NOPEN일때)
5	메인팬경보신호(BRA)	fault (open) (접점이 NCLOSE일때)
6	재생팬경보신호(RFA)	fault (open) (접점이 NCLOSE일때)
7	재열히터경보신호(RHA)	fault (open) (접점이 NCLOSE일때)
8	재생히터경보신호(RAHA)	fault (open)
9	AIRFLOW경보신호(AFA)	fault (open) (접점이 NCLOSE일때)
10	하론(스모그)경보신호(HA)	fault (open) (접점이 NCLOSE일때)

[표1]

* MEX-151

Name	Function	Active State
1	프리쿨러2경보신호(PC2A)	fault (open)
2	가습기경보신호(HHA)	fault (open)
3	예비
4	예비
5	예비
6	예비
7	예비
8	예비
9	예비
10	수위-중(MWL)	sense (close)
11	수위-단(SWL)	sense (close)

[표2]

* 원격제어, 메인팬, 재생팬, 재열히터, AIRFLOW, 하론(스모그)경보의 입력점접은 메뉴에서 설정가능합니다.

(2). 디지털 출력 신호

* MEX-220

Name	Function	Active State
A	메인팬(BRO)	ON
B	압축기1(CM1)	ON
C	압축기2(CM2)	ON
D	재생팬(RFO)	ON
E	재열히터1(RH1)	ON
F	재열히터2(RH2)	ON
G	재열히터3(RH3)	ON
H	프리쿨러1(PC1)	ON
I	재생히터1(RAH1)	ON
J	재생히터2(RAH2)	ON
K	재생히터3(RAH3)	ON
L	통합경보(TA)	ON

[표3]

* MEX-151

Name	Function	Active State
A	재열히터4(RH4)	ON
B	재생히터4(RAH4)	ON
C	프리쿨러2(PC2)	ON
D	가습기1(HHI)	ON
E	가습기2(HH2)	ON
F	급수(WS)	ON
G	예비
H	예비
I	예비
J	예비
K	예비
L	예비
M	예비
N	예비

[표4]

(3). RS-485 통신

NO.	Function	Target
1	로컬통신	온/습도 센서
2	시스템통신	PC

[표5]

(4). 아날로그 입력 신호

NO.	Function	Type
1	예비	4~20mA
2	예비	4~20mA
3	예비	4~20mA
4	재생온도(-20.0 ～ 200.0℃)	NTC (10K@25'C)
5	프리쿨러온도(-40.0 ～ 70.0℃)	NTC (3.25K@150'C)
6	예비	NTC

[표6]

(5). 아날로그 출력 신호

NO.	Function	Type
1	냉방비례출력	4~20mA
2	재열히터비례출력	4~20mA
3	재생히터비례출력	4~20mA

[표7]

□ 외형도및 화면 표시부

2-1 외형도

[그림1]  외형도

● 운전/정지 : 장비를 운전하거나 정지할 때 사용한다.

●  모드     : 메뉴를 선택하거나 잠근모드로 할 때 사용한다.

●  올림     : 메뉴값을 증가시키거나 메뉴선택 후 해당 메뉴로 진입할 때 사용한다.

●  내림     : 메뉴값을 감소시키거나 운전지연또는 정지지연중에 바로 운전 또는

정지하고자 할 때 사용한다.

● LED           : 운전중일때 ON되고 경보가 발생했으면 깜박인다.

2-2 취부도

[그림2]  취부도

2-3 화면 표시부

[그림3] 화면 표시부

□ 메뉴구성

3-1 메뉴구조

1. 기본운전설정			2. 운전예약설정			3. 경보설정하기			4. 확장운전설정
1. 설정온도 2. 설정습도 3. 재생설정온도 4. 프리쿨러설정온도 5. 냉방편차 6. 재열히터편차 7. 가습편차 8. 제습편차 9. 재생편차 10. 프리쿨러편차 11. 운전지연 12. 정지지연 13. 백라이트			일:운전시각-정지시각 월:운전시각-정지시각 화:운전시각-정지시각 수:운전시각-정지시각 목:운전시각-정지시각 금:운전시각-정지시각 토:운전시각-정지시각			1. 흐름감지지연 2. 재생냉각정지온도 3. 재생이상정지온도 4. 고온경보 5. 저온경보 6. 고습경보 7. 저습경보			1. 운전모드설정 2. 냉방설정 (1). 경보지연 (2). 재기동지연 3. 정전복귀기능 4. 시스템주소설정 5. 시스템통신속도 6. 로컬주소설정 7. 로컬통신속도
5. 장치환경설정			6. 오차교정설정			7. 장비시험모드			8. 출고환경설정
1. 냉방스텝 2. 재열히터스텝 3. 재생히터스텝 4. 프리쿨러스텝 5. 가습스텝 6. 냉각제습기능설정 7. 재생온도제어모드 8. 입력접점설정 (1).하론(스모그)경보입력 (2). 재생팬경보입력 (3). 재열히터경보입력 (4). 흐름감지경보입력 (5). 메인팬경보입력 (6). 프리쿨러경보입력 (7). 원격제어신호입력 9.아날로그출력방향설정 (1). AO1 출력방향 (2). AO2 출력방향 (3). AO3 출력방향 10. 출력포트변경			1. 온도보정 2. 습도보정 3. 재생온도보정 4. 프리쿨러온도보정 5. 시간설정 6. 터치보정			1. 디지털 출력 2. 디지털 입력 3. 비례 출력 4. 비례 입력			1. 시험모드 2. 경보이력삭제 3. 운전기록삭제 4. 냉방비례4mA 5. 냉방비례20mA 6. 재열히터비례4mA 7. 재열히터비례20mA 8. 재생히터비례4mA 9. 재생히터비례20mA

[표8]

3-2 메뉴접근수준

접근수준	USER 1 (CODE = 8)	SERVICE 1 (CODE = 13)	SERVICE 2 (CODE = 803)	SERVICE 3 (CODE = 1308)
접근가능한메뉴	기본환경설정 오차교정설정	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드 출고환경설정
유지시간	1분	10분	30분	1시간

[표9]

1. [그림5]의 메인화면에서 를 터치하면 [그림 4]과 같이 접근코드입력화면이 표시됩니다.

(접근코드를 입력해서 메뉴를 설정한 후 유지시간내에 다시 메뉴로 진입할 때는 접근코드 입력을 요구하지 않습니다.)

2. TENKEY를 터치하여 원하는 접근코드를 입력한 후 TENKEY의 를 터치하면 접근코드입력이 완료됩니다.

3. 유지시간 전에 접근수준을 변경하거나 잠금모드가 되게 하려면 모드버튼을 3초간 누릅니다.

4. 장치환경설정과 장비시험모드, 출고환경설정은 정지시에만 가능합니다.

5. 잠금모드이면 LCD에 아이콘이 표시됩니다.

[그림4] 접근코드입력화면

3-3 메뉴구성방식

[그림5] 메인화면	[그림5]의 메인화면에서 를 터치합니다.

[그림6] 설정하기	(방법1)., 을 터치하여 원하는 항목이 있는 화면을 선택하거나 (방법2). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

[그림7] 설정하기	(방법1). 원하는 항목을 터치한 후 화면 아래의 를 터치하거나 (방법2). 원하는 항목을 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 올림을 누르면 다음 단계의 메뉴로 진입합니다.

[그림8] 장치환경	1. 변경할 항목을 터치합니다. 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 설정범위가 TENKEY 아래에 표시됩니다. 설정범위를 벗어난 경우 경고음과 함께 기본값으로 표시됩니다.

* 를 터치하면 이전 단계 메뉴로 돌아갑니다.

* 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 설정하기를 종료합니다.

정전복귀기능을 설정하는 경우

[그림9] 확장운전	1. ON/OFF를 터치하여 원하는 ON/OFF를 선택합니다. 2. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

출력변경을 설정하는 경우

[그림10] 출력변경	1. 사용함/사용안함을 터치하여 원하는 사용함/사용안함을 선택합니다. 2. 첫 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 3. 두 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 4. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

예약운전을 설정하는 경우

[그림11] 예약운전설정	1. 변경할 요일의 시 또는 분을 터치합니다 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 4. 위의 1~3을 반복하여 예약시각을 설정합니다.

시계를 설정하는 경우

[그림12] 시계설정	1. TENKEY로 원하는 년/월/일/요일/시/분/초값을 선택합니다. 2. 화면 왼쪽의 / / / / / / 를 터치하면 설정됩니다.

터치를 보정하는 경우

[그림13] 오차교정교정	(방법1). “5> 터치보정”를 터치한 후 를 터치하거나 (방법2). “5> 터치보정”를 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 “5> 터치보정”을 선택한 후 올림 버튼을 누르면 [그림14]과 같이 표시되면서 1단계로 이동합니다.

[그림14] 터치보정 STEP 1	끝이 뽀족한 스타일러스 펜등으로 [그림14]에서의 “+“아이콘 중앙을 정확하게 터치하면 [그림15]과 같이 표시되면서 2단계로 이동합니다.

[그림15] 터치보정 STEP 2	[그림15]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림16]과 같이 표시되면서 3단계로 이동합니다.

[그림16] 터치보정 STEP 3	[그림16]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림17]과 같이 표시되면서 터치스크린 보정이 완료됩니다.

[그림17] 터치보정완료

3-4 기본운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	설정온도	5.0~50.0	24.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	설정습도	0~99	45.0	1	습도(%)	USER1	USER1
3	재생설정온도	80.0~150.0	140.0	1	온도('c)	USER1	USER1
4	프리쿨러설정온도	5.0~50.0	24.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
5	냉방편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
6	재열히터편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
7	가습편차	1.0~10.0	3.0	0.1	습도(%)	SVC1	SVC1
8	제습편차	1.0~10.0	3.0	0.1	습도(%)	SVC1	SVC1
9	재생편차	1~50	10	1	온도('c)	SVC1	SVC1
10	프리쿨러편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
11	운전지연	1~180	3	1	초	USER1	USER1
12	정지지연	1~180	10	1	초	USER1	USER1
13	백라이트모드	0~60(0은 항상 켜짐)	0	1	분	USER1	USER1

[표10]

1. 설정온도 : 냉방기 또는 재열히터를 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

2. 설정습도 : 냉각제습 또는 건식제습기(재생온도제어가 OFF인 경우)에서의 재생히터를 운전하기 위한 기준습

도를 정합니다.

3. 재생설정온도 : 재생히터를 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

4. 프리쿨러설정온도 : 프리쿨러를 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

5. 냉방편차 : 냉방운전의 시작과 COMP 1,  2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

현재온도 >= 설정온도+(냉방편차×1) ; COMP 1스텝 운전

현재온도 >= 설정온도+(냉방편차×2) ; COMP 2스텝 운전

6. 재열히터편차 : 재열히터운전의 시작과 재열히터 1, 2, 3, 4호기 스텝간 편차를 설정합니다.

현재온도 <= 설정온도-(재열히터편차×1) ;재열히터 1스텝 운전

현재온도 <= 설정온도-(재열히터편차×2) ;재열히터 2스텝 운전

현재온도 <= 설정온도-(재열히터편차×3) ;재열히터 3스텝 운전

현재온도 <= 설정온도-(재열히터편차×4) ;재열히터 4스텝 운전

7. 가습편차 : 가습운전의 시작과 가습기 1, 2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

실내습도 <= 설정습도-(가습편차×1) ;가습 1스텝 운전

실내습도 <= 설정습도-(가습편차×2) ;가습 2스텝 운전

8. 제습편차 : 냉각제습운전의 시작과 COMP 1, 2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

현재습도 >= 설정습도+(제습편차×1) ;COMP 1스텝 운전

현재습도 >= 설정습도+(제습편차×2) ;COMP 2스텝 운전

* 건식제습기에서 재생히터를 제어하는 경우 [확장운전설정->재생온도제어]가 OFF이면 현재습도, 설정습

도, 제습편차에 따라 재생히터의 스텝을 제어합니다.

9. 재생히터편차 : 재생히터운전의 시작과 재생히터 1, 2, 3, 4호기 스텝간 편차를 설정합니다.

현재재생온도 <= 재생설정온도-(재생편차×1) ;재생히터 1스텝 운전

현재재생온도 <= 재생설정온도-(재생편차×2) ;재생히터 2스텝 운전

현재재생온도 <= 재생설정온도-(재생편차×3) ;재생히터 3스텝 운전

현재재생온도 <= 재생설정온도-(재생편차×4) ;재생히터 4스텝 운전

* 건식제습기에서 재생히터를 제어하는 경우 [확장운전설정->재생온도제어]가 ON이면 현재재생온도, 재생

설정온도, 재생편차에 따라 재생히터의 스텝을 제어합니다.

10. 프리쿨러편차 : 프리쿨러운전의 시작과 프리쿨러 1, 2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

현재프리쿨러온도 >= 프리쿨러설정습도+(프리쿨러편차×1) ;프리쿨러 1스텝 운전

현재프리쿨러온도 >= 프리쿨러설정습도+(프리쿨러편차×2) ;프리쿨러 2스텝 운전

11. 운전지연 : 운전을 시작했을때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위한 지연시간을 설정합니

다.

12. 정지지연 : 장비를 정지했을때 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위한 지연시간을 설정합니다.

13. 백라이트모드 : 백라이트가 켜진 후 자동으로 꺼질때까지의 시간을 설정합니다. 0은 백라이트가 항상 켜집

니다.

3-5 예약운전설정

항 목	운전시각 ~ 정지시각
일(SUN)	09:00 ~ 18:00
월(MON)	08:20 ~ 21:45
화(TUE)	09:00 ~ 14:00
수(WED)	08:00 ~ 21:00
목(THU)	09:00 ~ 09:00
금(FRI)	09:00 ~ 18:00
토(SAT)	07:30 ~ 18:00

[표11]

1. 설정된 운전시각에 운전되고 정지시각에 정지됩니다.(운전모드를 예약으로 설정한 경우에만 적용됨)

2. 특정요일에 운전을 하지않으려면 운전시각과 정지시각을 동일하게 설정합니다.

3. 운전시각이 정지시각이후인 경우에는 운전되지 않습니다.

4. 예약 운전중에 운전/정지버튼으로 운전/정지할 수 있습니다.

5. 정지시각이후에는 운전/정지버튼을 눌러도 운전되지 않습니다.

3-6 경보설정하기

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	흐름감지지연	0~180	60	1	초	SVC1	SVC1
2	재생냉각정지온도	10~70	50	1	온도('c)	SVC1	SVC1
3	재생이상정지온도	80~180	160	1	온도('c)	SVC1	SVC1
4	고온경보	0~99.9(0이면 금지임)	40.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
5	저온경보	0~99.9(0이면 금지임)	10.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
6	고습경보	0~99.9(0이면 금지임)	80.0	0.1	습도(%)	SVC1	SVC1
7	저습경보	0~99.9(0이면 금지임)	10.0	0.1	습도(%)	SVC1	SVC1

[표12]

1. 흐름감지지연시간 : 메인팬이 운전된 후 흐름감지지연시간이후부터 AIRFLOW경보감지를 시작합

니다. (0이면 감지하지않음)

2. 재생냉각정지온도 : 정지상태 또는 제습상태가 아닌 운전중일때 재생온도가 재생냉각정지온도 미만이면 재생

팬이 OFF됩니다.

3. 재생이상정지온도 : 재생온도가 재생이상정지온도이상이면 재생히터경보가 발생되고 재생히터출력은 모두

OFF됩니다.

4. 고온설정 : 고온경보가 발생되는 온도를 설정합니다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

5. 저온설정 : 저온경보가 발생되는 온도를 설정합니다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

6. 고습설정 : 고습경보가 발생되는 습도를 설정합니다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

7. 저습설정 : 저습경보가 발생되는 습도를 설정합니다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

3-7 확장운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	운전모드설정	1:로컬 2:원격 3:예약	로컬			SVC1	SVC1
2	냉방설정 (1). 경보지연 (2). 재기동지연	1~180 1~180	60 60	1 1	초초	SVC1	SVC2
3	정전복귀기능설정	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
4	시스템주소설정	1~128	1		호	SVC1	SVC2
5	시스템통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS	SVC1	SVC1
6	로컬주소설정	1~128	1		호	SVC1	SVC2
7	로컬통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS	SVC1	SVC1

[표13]

1. 운전모드설정

(1). 로컬 : 운전/정지 버튼에 의해서 장비가 운전/정지됩니다.

(2). 원격 : 원격운전/정지제어신호입력에 의해서 장비가 운전/정지됩니다.

(3). 예약 : 예약된 운전/정지 시각에 의해서 장비가 운전/정지됩니다.

2. 냉방설정

(1). 경보지연 : 냉방경보입력후 냉방경보를 발생하기까지의 지연시간을 설정한다.

(2). 재가동지연 : 냉방기가 OFF되었으면 재가동지연시간이 경과된 후에야 재가동이 가능하다.

3. 정전복귀기능설정 : 정전후 복전시 정전직전의 운전/ 정지상태로 복귀할 것인지의 여부를 설정합니다.

4. 시스템주소설정 : 시스템 RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

5. 시스템통신속도 : 시스템통신속도를 설정합니다.

6. 로컬주소설정 : 로컬RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

7. 로컬통신속도 : 로컬통신속도를 설정합니다.

3-8 장치환경설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	냉방스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP 3:비례	2 STEP			SVC1	SVC2
2	재열히터스텝	0:정지 1~4:1~4 STEP 5:비례	4 STEP			SVC1	SVC2
3	재생히터스텝	0:정지 1~4:1~4 STEP 5:비례	2 STEP			SVC1	SVC2
4	프리쿨러스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP	1 STEP			SVC1	SVC2
5	가습스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP	1 STEP			SVC1	SVC2
6	냉각제습기능설정	1:OFF 2:ON	ON			SVC1	SVC2
7	재생온도제어모드	1:OFF 2:ON	OFF			SVC1	SVC2
8	입력접점설정 (1). 하론(스모그)경보입력 (2). 재생팬경보입력 (3). 재열히터경보입력 (4). 흐름감지경보입력 (5). 메인팬경보입력 (6). 프리쿨러경보입력 (7). 원격제어신호입력	1:OFF 2:NOPEN 3:NCLOSE	NCLOSE NCLOSE NCLOSE NCLOSE NCLOSE NCLOSE NOPEN			SVC1	SVC2
9	아날로그출력방향설정 (1). AO1 출력방향 (2). AO2 출력방향 (3). AO3 출력방향	1:정방향 2:역방향 정방향:0%(4mA)~100%(20mA) 역방향:0%(20mA)~100%(4mA)	정방향 정방향 정방향			SVC1	SVC2
10	출력변경	사용여부:사용함/사용안함 변경RELAY<->변경RELAY	사용안함 1 <-> 1			SVC1	SVC2

[표14]

1. 냉방스텝 : 냉방기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정한다.

2. 재열히터스텝 : 재열히터를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정한다.

3. 재생히터스텝 : 재생히터를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정한다.

4. 프리쿨러스텝 : 프리쿨러를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정한다.

5. 가습스텝 : 가습기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정한다.

6. 냉각제습기능설정: 냉동기를 운전하여 제습운전을 할 것인지를 설정한다.

7. 재생온도제어모드: 건식제습기에서 재생히터를 제어하는 경우  재생온도제어가 ON이면 현재재생온도, 재생

설정온도, 재생편차에 따라 재생히터의 스텝을 제어하고 재생온도제어가 OFF이면 현재습도, 설정습

도, 제습편차에 따라 재생히터의 스텝을 제어합니다.

8. 입력점접설정: 경보입력 또는 원격 입력의 접점을 설정한다.

(1). OFF     : 감지하지않음

(2). NOPEN  : 정상시에는 OPEN되어 있는 접점

(3). NCLOSE : 정상시에는 CLOSE되어 있는 접점

9. 아날로그출력방향설정: 아날로그출력이 정방향인지 역방향인지를 설정한다.

(1). 정방향 : 0%(4mA)~100%(20mA)

(2). 역방향 : 0%(20mA)~100%(4mA)

10. 출력변경 : 운전중 출력포트가 고장이 난 경우 다른 출력포트와 변경하면 A/S를 편리하게 할 수 있습니다.

3-9 오차교정설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	습도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	습도(%)	USER1	USER1
3	재생온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
4	프리쿨러온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
5	시간설정					USER1	USER1
6	터치보정					USER1	USER1

[표15]

1. 온도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

2. 습도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 습도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

3. 재생온도보정 : NTC에서 읽어들이는 재생온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

4. 프리쿨러온도보정 : NTC에서 읽어들이는 프리쿨러온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정

합니다.

5. 시계설정 : 현재시간을 설정합니다.

6. 터치보정 : 터치인식이 잘 안되는 경우 터치스크린의 X, Y 좌표값을 보정할 수 있습니다.

3-10 장비시험모드

장비의 시운전및 A/S를 쉽게 할 수 있도록 전반적인 점검을 하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만

사용하여야 합니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	디지털출력					SVC1	SVC1
2	디지털입력					SVC1	SVC1
3	비례출력					SVC1	SVC1
4	비례입력					SVC1	SVC1

[표16]

1. 디지털출력 : 12개의 디지털 출력을 시험할 수 있으며 A~L을 터치하면 해당 출력이 ON/OFF됩니다.

2. 디지털입력 : 10개의 디지털 입력을 시험할 수 있으며 현재 1~10입력의 OPEN/CLOSE상태를 표시해줍니다.

3. 비례출력 : TENKEY로 0~100%의 원하는 설정값을 선택한 후 TENKEY의 를 터치하면 퍼센트에 해당

하는 4~20mA가 3개의 아날로그 출력단자로 출력됩니다.

4. 비례입력 : 아날로그입력신호(AI1~AI3)의 ADC값을 표시해줍니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 장비시험이 가능합니다.

[그림18] 디지털출력	[그림19] 디지털입력	[그림20] 비례출력

3-11 출고환경설정

당사에서 출고시 설정하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만 사용하여야 합니다.

제품출고시에 제품의 정밀도를 높이기 위하여 사용하는 모드이므로 변경하실때에는 당사에 문의바랍니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	시험모드	1:ON 0:OFF	OFF			SVC3	SVC3
2	경보이력삭제	1:YES 0:NO	NO			SVC3	SVC3
3	운전기록삭제	1:YES 0:NO	NO			SVC3	SVC3
4	냉방비례4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
5	냉방비례20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3
6	재열히터비례4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
7	재열히터비례20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3
8	재생히터비례4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
9	재생히터비례20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3

[표17]

1. 시험모드 : 모든 RELAY들과 운전 LED를 ON합니다.

2. 경보이력삭제 : 경보이력들을 초기화합니다.

3. 운전기록삭제 : 펌프와 냉동기의 총운전시간을 초기화합니다.

4. 냉방비례4mA: 냉방비례의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

5. 냉방비례20mA: 냉방비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

6. 재열히터비례4mA: 재열히터비례도의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

7. 재열히터비례20mA: 재열히터비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

8. 재생히터비례4mA: 재생히터비례의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

9. 재생히터비례20mA: 재생히터비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 출고환경설정이 가능합니다.

3-12 업체정보보기

[그림5]의 메인화면에서 모드버튼을 짧게 누르면 업체정보가 표시됩니다. 이때 다시 모드버튼을  짧게

누르거나 를 터치하면 메인화면으로 돌아갑니다.

[그림21] 업체정보

□ 운전상태

현재재생온도, 현재프리쿨러온도가 표시되고 메인팬, 냉방기, 재열히터, 재생히터등의 적산된 운전시간이 표시되

어 소모품 교환, 점검 시기등을 예상할 수 있어 유지보수가 용이합니다. 메인화면에서 를 터치하면

[그림22]과 같이 메인팬, 냉방기, 재여히터, 재생히터의 총 운전시간이 표시됩니다. 를 터치하거나 1분동안

키나 터치가 눌리지 않으면 운전상태보기가 종료됩니다.

[그림22] 운전상태

□ 경보보기

5-1 경보이력

NO.	경보 내용	경보/해제 구분	발 생 일 자	발 생 시 각
1	경보 내용 #1	경보/해제	월/일	시:분
2	경보 내용 #2	경보/해제	월/일	시:분
3	경보 내용 #3	경보/해제	월/일	시:분
4	경보 내용 #4	경보/해제	월/일	시:분
| |	| |	| |	| |	| |
98	경보 내용 #98	경보/해제	월/일	시:분

[표18]

1. 경보가 발생/해제되면 발생/해제 일시와 경보내용이 저장됩니다.

2. 최대 98개까지 저장되며, 98개 이후에 발생되면 제일 먼저 발생된 경보이력이 삭제되면서 저장됩니다.

3. 경보가 발생되면 경고음이 발생되면서 운전 LED가 깜박이고 아이콘이 표시됩니다. 이때 키를 누르면

경보음이 멈춥니다.

4. 경보가 발생됐으면 LCD의 현재상태표시부분에 현재 발생된 경보내용들이 1초마다 바꿔 표시됩니다.

6. 메인화면에서 를 터치하면 [그림23]과 같이 경보이력이 표시됩니다.

7. 경보를 수동해제하려면 수동해제할 경보들의 원인을 제거한 후 [그림23]의 경보이력화면에서 를 터치

하면 [그림24]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 해제조치된 모든 경보들이 해제됩니다.

8. 경보이력을 전체삭제하려면  [그림23]의 경보화면에서 를 터치하면 [그림25]와 같이 표시됩니다.

를 터치하고 를 터치하면 모든 경보이력이 삭제됩니다.

[그림23]경보이력	[그림24]경보해제	[그림25]경보전체삭제

5-2 경보종류

NO	경보내용	감지/해제 조건	해제방법
1	압축기1	감지조건 : MEX220 디지털입력 1이 OFF 되는 경우 해제조건 : MEX220 디지털입력 1이 ON 되는 경우	수동
2	압축기2	감지조건 : MEX220 디지털입력 2가 OFF 되는 경우 해제조건 : MEX220 디지털입력 2가 ON 되는 경우	수동
3	프리쿨러1	감지조건 : MEX220 디지털입력 3가 OFF 되는 경우 해제조건 : MEX220 디지털입력 3가 ON 되는 경우	수동
3	프리쿨러2	감지조건 : MEX151 디지털입력 1가 OFF 되는 경우 해제조건 : MEX151 디지털입력 1가 ON 되는 경우	수동
4	메인팬	감지조건 : MEX220 디지털입력 5가 OFF 되는 경우(입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 : MEX220 디지털입력 5가 ON 되는 경우.	수동
5	재생팬	감지조건 : MEX220 디지털입력 6이 OFF 되는 경우(입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 : MEX220 디지털입력 6이 ON 되는 경우	수동
6	재생히터	감지조건 : MEX220 디지털입력 7이 OFF 되는 경우 해제조건 : MEX220 디지털입력 7이 ON 되는 경우	자동
7	재열히터	감지조건 : MEX220 디지털입력 8이 OFF 되는 경우(입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 : MEX220 디지털입력 8이 OFF 되는 경우	수동
7	가습	감지조건 : MEX151 디지털입력 2이 OFF 되는 경우 해제조건 : MEX151 디지털입력 2이 OFF 되는 경우	자동
8	AIRFLOW	감지조건 : MEX220 디지털입력 9이 OFF 되는 경우(입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 : MEX220 디지털입력 9이 OFF 되는 경우	수동
9	하론(스모그)	감지조건 : MEX220 디지털입력 10이 OFF 되는 경우(입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 : MEX220 디지털입력 10이 OFF 되는 경우	수동
10	센서	감지조건 : 센서와 통신이 안되는 경우 해제조건 : 센서와 통신이 되는 경우	자동
11	고온	감지조건 : 현재온도 > 고온경보 해제조건 : 현재온도 <= 고온경보	자동
12	저온	감지조건 : 현재온도 < 저온경보 해제조건 : 현재온도 >= 저온경보	자동
13	고습	감지조건 : 현재내습도 > 고습경보 해제조건 : 현재습도 <= 고습경보	자동
14	저습	감지조건 : 현재습도 < 저습경보 해제조건 : 현재습도 >= 저습경보	자동

[표19]

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 공급했으나 가동하지 않는 경우	24V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체
2	운전/정지버튼을 눌렀는데도 동작되지 않는 경우	원격정지상태인지 확인 운전모드가 예약으로 되어있는지 확인	디지털입력(8)의 ON/OFF 확인 예약 시작/정지 시각 확인
3	센서경보가 발생한 경우	센서와의 연결단자 확인 확장운전설정의 로컬통신속도가 9600BPS로 되어 있는지 확인	센서와의 연결단자 확인 확장운전설정의 로컬통신속도를 9600BPS로 설정
4	출력포트가 고장난 경우	장비시험모드에서 해당 출력포트의 ON/OFF 테스트	출력변경메뉴를 이용해 고장난 출력포트를 사용하지 않는 포트로 변경 (page10 참조)
5	해당 출력포트가 아닌 다른 포트로 출력되는 경우	출력변경메뉴의 설정값 확인 (page10 참조)	출력변경메뉴에서 출력변경여부를 제대로 설정(page10 참조)
6	터치가 잘 동작되지 않는 경우		터치보정메뉴를 이용해 터치를 보정 (page11 참조)
7	경보의 수동해제가 안되는 경우	수동해제할 경보들의 원인이 제거됐는지 확인	수동해제할 경보들의 원인 해결
8	메뉴설정이 안되는 경우	접근수준 확인및 운전상태 확인 (장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정등은 운전중에는 설정할 수 없읍)	접근수준 변경 장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정의 경우 정지상태로 전환
9	비례출력 4~20mA가 잘 안맞는 경우	출고환경설정의 각 비례출력의 기준 4mA와 20mA의 설정이 제대로 됐는지 확인	출고환경설정의 각 비례출력의 기준 4mA와 20mA을 정확히 설정

[표20]

□ 결 선 도

* MEX-220 결선도

* MEX-151 결선도