건조기용

CONTROLLER

MEX-230A 사용설명서

(주) 엠에스티

경기도 부천시 안곡로 198-6

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net

-  -

◆ 목    차 ◆

□  개 요

1-1  기본 사양         .........................................................................................2

1-2  제품 특징         .........................................................................................2

1-3  입출력 사양       .........................................................................................3

□  외형도및 화면 표시부

2-1  외형도            .........................................................................................5

2-2  취부도            .........................................................................................6

2-3  화면 표시부       .........................................................................................6

□  메뉴 구성

3-1  메뉴구조          .........................................................................................7

3-2  메뉴구성방식      .........................................................................................8

3-3  기본운전설정      ........................................................................................10

3-4  예약운전설정      ........................................................................................10

3-5  경보설정하기      ........................................................................................11

3-6  확장운전설정      ........................................................................................11

3-7  장치환경설정      ........................................................................................12

3-8  오차교정설정      ........................................................................................12

3-9  장비시험모드      ........................................................................................12

3-10 출고환경설정      ........................................................................................13

3-11 업체정보보기      ........................................................................................13

□  운전상태

.......................................................................................13

□  경보보기

5-1  경보이력          ........................................................................................14

5-2  경보종류          ........................................................................................14

□  이상발생 시 점검 방법

.......................................................................................15

□  결 선 도

.......................................................................................16

□ 개요

MEX230은 마이크로프로세서기반이며 건조기등을 보다 안정적이고 효율적으로 제어해주는 장치입니다. 경보발생시 경보음을 울리면서 경보이력을 저장하여 유지보수및 고장원인분석이 용이합니다. 대형 LCD및 터치를 사용하여 한눈에 필요한 많은 정보를 표시해주며, 쉽고 체계적인 메뉴구조로 설정및 조작이 용이합니다.

1-1 기본 사양

(1). 전원 사양

입력전압	DC 24V / 0.6A AC 24V / 0.6A
접점용량	SSR출력 3A
내 전 압	1500V 3분

(주의) 당사에서 제공하는 TR 또는 SMPS를 사용해야 합니다. 그렇지 않고 발생된 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

(2). CPU, LCD 사양

CPU	ATmega2560, 7.3728MHz사용
LCD	240x128 DOTS, 5 inch, TOUCH기능

(3). 디지털 입출력 사양

디지털 입력	10개
디지털 출력	12개

(4). 아날로그 출력 사양

아날로그 출력	4~20mA 3EA (AO1:온풍비례, AO2:예비, AO3:예비)

(5). 통신 사양

통신 방법	RS485, ModBus RTU프로토콜지원
통신 사양	8Bits Data, No Parity Bit, 1 Stop Bit 4800, 9600, 19200, 38400 BPS

(6). 온도 특성

사용 온도 범위	0 ～ 99.9℃
설정 온도 범위	0 ～ 99.9℃

(7). 습도 특성

사용 습도 범위	0 ～ 99.9%

1-2  제품 특징

(1). 대형 그래픽 LCD및 터치기능

대형 그래픽 LCD및 터치를 사용하여 많은 정보를 표시를 할 수 있고 조작및 인식이 간편하여 사용자 중심의        User Inerface를 지원한다.

(3). 경보 이력 저장

경보 이력을 98개까지 저장하여 장비의 유지보수및 고장 원인 분석이 용이하다.

(4). 설정 보호 기능

장비의 설정값은 정전후에도 계속 유지된다.

(5). 송풍기 지연시간

장비 OFF시 FAN을 지연작동하여 장비내의 잠열을 방출하고 내부의 응결수 발생을 방지한다.

(6). 소형화, 슬림화

콘트롤 보드와 LCD가 일체형으로 되어 있어 공간확보에 유리하다.

(7). 예약운전기능

원하는 시각에 장비를 운전/정지할 수 있어 절약운전을 할 수 있다.

(8). 시계기능 내장

RTC가 내장되어 있어 현재 시간을 표시해주며 경보/해제시각을 저장할 수 있으며, 예약운전/정지기능이 가능

하다.

(9). 잠금기능

운용자및 관리자에게 비밀번호를 부여하여 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 설정치의 변환을 통제

할 수 있다.

(10). 다양한 디지털 입출력 포트및 아날로그 입출력

10개의 디지털 입력과 12개의 디지털 출력을 사용하며 3개의 아날로그 입력과 3개의 4~20mA 의 출력을 사

용할 수 있다.

(11). 건조가동시간 보호 기능

정전후에도 건조가동시간이 보호되어 계속 이어서 건조가동시간이 카운트된다.

1-3 입출력 사양

(1). 디지털 입력 신호

Name	Function	Active State
1	압축기 LP신호(COOL_LPA)	fault (open)
2	압축기 HP신호(COOL_HPA)	fault (open)
3	송풍기경보신호(FA)	fault (open)
4	예비
5	HPC입력신호(HPC)	sensed (closed)
6	예비
7	예비
8	예비
9	예비
10	예비

[표1]

(2). 디지털 출력 신호

Name	Function	Active State
A	송풍기(FAN)	ON
B	냉풍(COOL)	ON
C	온풍(HEAT)	ON
D	HPC	ON
E	종합경보(TA)	ON
F	히터(RH)	ON
G	예비
H	예비
I	예비
J	예비
K	예비
L	예비

[표2]

(3). 아날로그 출력 신호

NO.	Function	Type
1	온풍비례출력	4~20mA
2	풍량비례출력	4~20mA
3	예비	4~20mA

[표3]

(4). RS-485 통신

NO.	Function	Target
1	로컬통신	온/습도 센서
2	시스템통신	중앙감시반(RMU)

[표4]

□ 외형도및 화면 표시부

2-1 외형도

[그림1]  외형도

● 운전/정지 : 장비를 운전하거나 정지할 때 사용한다.

●  모드     : 메뉴를 선택하거나 잠근모드로 할 때 사용한다.

●  올림     : 메뉴값을 증가시키거나 메뉴선택 후 해당 메뉴로 진입할 때 사용한다.

●  내림     : 메뉴값을 감소시키거나 운전지연또는 정지지연중에 바로 운전 또는

정지하고자 할 때 사용한다.

● LED           : 운전중일때 ON되고 경보가 발생했으면 깜박인다.

2-2 취부도

[그림2]  취부도

2-3 화면 표시부

[그림3] 화면 표시부

□ 메뉴구성

3-1 메뉴구조

1. 기본운전설정			2. 운전예약설정			3. 경보설정하기			4. 확장운전설정
1. 건조가동시간 2. 냉풍설정온도 3. 냉풍편차 4. 온풍설정온도 5. 온풍편차 6. 운전지연 7. 정지지연 8. 백라이트			일:운전시각-정지시각 월:운전시각-정지시각 화:운전시각-정지시각 수:운전시각-정지시각 목:운전시각-정지시각 금:운전시각-정지시각 토:운전시각-정지시각			1. 흐름감지지연 2. 고온경보 3. 저온경보 4. 고습경보 5. 저습경보			1. 운전모드설정 2. 정전복귀기능 3. 냉온풍모드 4. 풍량설정 5. 시스템주소설정 6. 시스템통신속도 7. 로컬주소설정 8. 로컬통신속도
5. 장치환경설정			6. 오차교정설정			7. 장비시험모드			8. 출고환경설정
1. 출력포트변경 2. 온풍시간밴드사용 3. 온풍시간밴드설정			1. 온도보정 2. 습도보정 3. 시간설정 4. 터치보정			1. 디지털 출력 2. 디지털 입력 3. 비례 출력			1. 시험모드 2. 경보이력삭제 3. 운전기록삭제 4. 온풍비례4mA 5. 온풍비례20mA 6. 풍량비례4mA 7. 풍량비례20mA

[표5]

3-2 메뉴구성방식

[그림5] 메인화면	[그림5]의 메인화면에서 를 터치합니다.

[그림6] 설정하기	(방법1)., 을 터치하여 원하는 항목이 있는 화면을 선택하거나 (방법2). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

[그림7] 설정하기	(방법1). 원하는 항목을 터치한 후 화면 아래의 를 터치하거나 (방법2). 원하는 항목을 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 올림을 누르면 다음 단계의 메뉴로 진입합니다.

[그림8] 기본운전설정	1. 변경할 항목을 터치합니다. 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 설정범위가 TENKEY 아래에 표시됩니다. 설정범위를 벗어난 경우 경고음과 함께 기본값으로 표시됩니다.

* 를 터치하면 이전 단계 메뉴로 돌아갑니다.

* 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 설정하기를 종료합니다.

정전복귀기능을 설정하는 경우

[그림9] 확장운전	1. ON/OFF를 터치하여 원하는 ON/OFF를 선택합니다. 2. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

출력변경을 설정하는 경우

[그림10] 출력변경	1. 사용함/사용안함을 터치하여 원하는 사용함/사용안함을 선택합니다. 2. 첫 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 3. 두 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 4. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

예약운전을 설정하는 경우

[그림11] 예약운전설정	1. 변경할 요일의 시 또는 분을 터치합니다 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 4. 위의 1~3을 반복하여 예약시각을 설정합니다.

시계를 설정하는 경우

[그림12] 시계설정	1. TENKEY로 원하는 년/월/일/요일/시/분/초값을 선택합니다. 2. 화면 왼쪽의 / / / / / / 를 터치하면 설정됩니다.

터치를 보정하는 경우

[그림13] 오차교정교정	(방법1). “5 터치보정”를 터치한 후 를 터치하거나 (방법2). “5 터치보정”를 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 “5 터치보정”을 선택한 후 올림 버튼을 누르면 [그림14]과 같이 표시되면서 1단계로 이동합니다.

[그림14] 터치보정 STEP 1	끝이 뽀족한 스타일러스 펜등으로 [그림14]에서의 “+“아이콘 중앙을 정확하게 터치하면 [그림15]과 같이 표시되면서 2단계로 이동합니다.

[그림15] 터치보정 STEP 2	[그림15]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림16]과 같이 표시되면서 3단계로 이동합니다.

[그림16] 터치보정 STEP 3	[그림16]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림17]과 같이 표시되면서 터치스크린 보정이 완료됩니다.

[그림17] 터치보정완료

3-3 기본운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	건조가동시간	1~150	3	1	시간
2	냉풍설정온도	0.0~70.0	50.0	0.1	온도('c)
3	냉풍편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)
4	온풍설정온도	0.0~99.0	50.0	0.1	온도('c)
5	온풍편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)
6	운전지연	1~180	3	1	초
7	정지지연	1~180	10	1	초
8	백라이트모드	0~60(0은 항상 켜짐)	0	1	분

[표6]

1. 건조가동시간 : 온풍모드이고 온풍시간밴드사용이 OFF일때 건조기가 가동되는 시간을 설정합니다.

2. 냉풍온도 : 냉풍모드일때 냉풍기를 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

3. 냉풍편차 : 냉풍모드일때 냉풍운전시작과 정지를 위한 편차를 설정합니다.

실내온도 >= 냉풍설정온도+냉풍편차     ;냉풍 운전

실내온도 <= 냉풍설정온도              ;냉풍 정지

4. 온풍설정온도 : 온풍모드이고 온풍시간밴드사용이 OFF일때 온풍건조를 위해 4~20mA출력을 제어하기 위한

기준온도를 설정합니다.

5. 온풍편차 : 온풍모드이고 온풍시간밴드사용이 OFF일때 온풍건조를 위해 4~20mA출력을 제어하기 위한 편차         를 설정하거나 온풍모드이고 온풍시간밴드사용이 ON이고 1단계일때 히터운전시작과 정지를 위한 편차를 설

정합니다

6. 운전지연 : 운전을 시작했을때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위한 지연시간을 설정합니

다.

7. 정지지연 : 장비를 정지했을때 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위한 지연시간을 설정합니다.

8. 백라이트모드 : 백라이트가 켜진 후 자동으로 꺼질때까지의 시간을 설정합니다. 0은 백라이트가 항상 켜집

니다.

3-4 예약운전설정

항 목	운전시각 ~ 정지시각
일(SUN)	09:00 ~ 18:00
월(MON)	08:20 ~ 21:45
화(TUE)	09:00 ~ 14:00
수(WED)	08:00 ~ 21:00
목(THU)	09:00 ~ 09:00
금(FRI)	09:00 ~ 18:00
토(SAT)	07:30 ~ 18:00

[표7]

1. 설정된 운전시각에 운전되고 정지시각에 정지됩니다.(운전모드를 예약으로 설정한 경우에만 적용됨)

2. 특정요일에 운전을 하지않으려면 운전시각과 정지시각을 동일하게 설정합니다.

3. 운전시각이 정지시각이후인 경우에는 운전되지 않습니다.

4. 예약 운전중에 운전/정지버튼으로 운전/정지할 수 있습니다.

5. 정지시각이후에는 운전/정지버튼을 눌러도 운전되지 않습니다.

3-5 경보설정하기

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	흐름감지지연	1~180	60	1	초
2	고온경보	0:금지,0.1~99.9	40.0	0.1	온도('c)
3	저온경보	0:금지,0.1~99.9	10.0	0.1	온도('c)
4	고습경보	0:금지,0.1~99.9	80.0	0.1	습도(%)
5	저습경보	0:금지,0.1~99.9	10.0	0.1	습도(%)

[표8]

1. 흐름감지지연시간 : FAN이 운전된 후 흐름감지지연시간이후부터 송풍기경보감지를 시작합

니다. (0이면 항상 감지)

2. 고온설정 : 고온경보가 발생되는 온도를 설정한다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

3. 저온설정 : 저온경보가 발생되는 온도를 설정한다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

4. 고습설정 : 고습경보가 발생되는 습도를 설정한다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

5. 저습설정 : 저습경보가 발생되는 습도를 설정한다. 0이면 경보가 발생되지 않습니다.

3-6 확장운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	운전모드설정	1:로컬 2:예약	로컬
2	정전복귀기능설정	ON/:OFF	ON
3	냉온풍모드	냉풍/온풍	냉풍
4	풍량설정	0~100	50		%
5	시스템주소설정	1~128	1		호
6	시스템통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS
7	로컬주소설정	1~128	1		호
8	로컬통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS

[표9]

1. 운전모드설정

(1). 로컬 : 운전/정지 버튼에 의해서 장비가 운전/정지됩니다.

(2). 예약 : 예약된 운전/정지 시각에 의해서 장비가 운전/정지됩니다. LCD에 “예약“아이콘이 표시됩니다.

2. 정전복귀기능설정 : 정전후 복전시 정전직전의 운전/ 정지상태로 복귀할 것인지의 여부를 설정합니다.

3. 냉온풍모드 : 냉온풍모드를 설정합니다.

4. 풍량설정 :풍량을 설정합니다.

5. 시스템주소설정 : 시스템 RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

6. 시스템통신속도 : 시스템통신속도를 설정합니다.

7. 로컬주소설정 : 로컬RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

8. 로컬통신속도 : 로컬통신속도를 설정합니다.

3-7 장치환경설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	출력변경	사용여부:사용함/사용안함 변경RELAY<->변경RELAY	사용안함 1 <-> 1
2	온풍시간밴드사용	ON/:OFF	OFF
3	온풍시간밴드설정	설정온도 : 0~99(0이면금지) 건조시간 : 1~150	1단계: 45'c 24시간 2단계: 40'c 24시간 3단계: 0'c 6시간 4단계: 45'c 24시간 5단계: 35'c 24시간 6단계: 30'c 30시간		온도('c) 시간

[표10]

1. 출력변경 : 운전중 출력포트가 고장이 난 경우 다른 출력포트와 변경하면 A/S를 편리하게 할 수 있습니다.

2. 온풍시간밴드사용 : 온풍시간밴드의 사용여부를 설정합니다. ON이면 온풍시간밴드설정의 설정온도와 건조시

간에 의해 온풍기가 동작됩니다. OFF이면 기본운전설정의 온풍설정온도와 온풍편차에 의해 온풍기가 동작됩

니다.

3. 온풍시간밴드설정 : 온풍시간밴드의 사용여부가 ON일때 6단계의 설정온도와 건조시간을 설정합니다.

3-8 오차교정설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)
2	습도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	습도(%)
3	시간설정
4	터치보정

[표11]

1. 온도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

2. 습도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 습도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

3. 시계설정 : 현재시간을 설정합니다.

4. 터치보정 : 터치인식이 잘 안되는 경우 터치스크린의 X, Y 좌표값을 보정할 수 있습니다.

3-9 장비시험모드

장비의 시운전및 A/S를 쉽게 할 수 있도록 전반적인 점검을 하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만

사용하여야 합니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	디지털출력
2	디지털입력
3	비례출력

[표12]

1. 디지털출력 : 12개의 디지털 출력을 시험할 수 있으며 A~L을 터치하면 해당 출력이 ON/OFF됩니다.

2. 디지털입력 : 10개의 디지털 입력을 시험할 수 있으며 현재 1~10입력의 OPEN/CLOSE상태를 표시해줍니다.

3. 비례출력 : TENKEY로 0~100%의 원하는 설정값을 선택한 후 TENKEY의 를 터치하면 퍼센트에 해당

하는 4~20mA가 3개의 아날로그 출력단자로 출력됩니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 장비시험이 가능합니다.

[그림18디지털출력	[그림19] 디지털입력	[그림20] 비례출력

3-10 출고환경설정

당사에서 출고시 설정하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만 사용하여야 합니다.

제품출고시에 제품의 정밀도를 높이기 위하여 사용하는 모드이므로 변경하실때에는 당사에 문의바랍니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위
1	시험모드	1:ON 0:OFF	OFF
2	경보이력삭제	1:YES 0:NO	NO
3	운전기록삭제	1:YES 0:NO	NO
4	온풍비례4mA	8000~65535	12950	1
5	온풍비례20mA	8000~65535	64850	1
6	풍량비례4mA	8000~65535	12950	1
7	풍량비례20mA	8000~65535	64850	1

[표13]

1. 시험모드 : 모든 RELAY들과 운전 LED를 ON합니다.

2. 경보이력삭제 : 경보이력들을 초기화합니다.

3. 운전기록삭제 : 펌프와 냉동기의 총운전시간을 초기화합니다.

4. 온풍비례4mA : 온풍비례의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

5. 온풍비례20mA: 온풍비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

6. 풍량비례4mA : 풍량비례의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

7. 풍량비례20mA: 풍량비례의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 출고환경설정이 가능합니다.

3-11 업체정보보기

[그림5]의 메인화면에서 모드버튼을 짧게 누르면 업체정보가 표시됩니다. 이때 다시 모드버튼을  짧게

누르거나 를 터치하면 메인화면으로 돌아갑니다.

[그림21] 업체정보

□ 운전상태

송풍기와 건조기의 운전된 시간이 적산되어 표시되어 소모품 교환, 점검 시기등을 예상할 수 있어

유지보수가 용이합니다. 메인화면에서 를 터치하면 [그림22]과 같이 송풍기와 건조기의

총 운전시간이 표시됩니다. 를 터치하거나 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 운전상태보기가 종료됩니다.

[그림22] 운전상태

□ 경보보기

5-1 경보이력

NO.	경보 내용	경보/해제 구분	발 생 일 자	발 생 시 각
1	경보 내용 #1	경보/해제	월/일	시:분
2	경보 내용 #2	경보/해제	월/일	시:분
3	경보 내용 #3	경보/해제	월/일	시:분
4	경보 내용 #4	경보/해제	월/일	시:분
| |	| |	| |	| |	| |
98	경보 내용 #98	경보/해제	월/일	시:분

[표14]

1. 경보가 발생/해제되면 발생/해제 일시와 경보내용이 저장됩니다.

2. 최대 98개까지 저장되며, 98개 이후에 발생되면 제일 먼저 발생된 경보이력이 삭제되면서 저장됩니다.

3. 경보가 발생되면 경고음이 발생되면서 운전 LED가 깜박이고 아이콘이 표시됩니다. 이때 키를 누르면

경보음이 멈춥니다.

5. 압축기 HP경보는 경보의 원인을 제거한 후 수동해제해야하고 그 외의 경보는 경보의 원인이 제거되면 자

동해제됩니다.

6. 메인화면에서 를 터치하면 [그림23]과 같이 경보이력이 표시됩니다.

7. 압축기HP경보를 수동해제하려면 경보의 원인을 제거한 후 [그림23]의 경보이력화면에서를 터치하면

[그림24]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 경보가 해제됩니다.

8. 경보이력을 전체삭제하려면 모든 경보의 원인을 제거한 후 [그림23]의 경보화면에서 를 터치하면

[그림25]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 모든 경보이력이 삭제됩니다.

[그림23] 경보이력	[그림24] 경보해제	[그림25] 경보전체삭제

5-2 경보종류

NO	경보내용	감지/해제 조건
1	압축기LP	감지조건 : 디지털입력 1이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 1이 ON 되는 경우
2	압축기HP	감지조건 : 디지털입력 2가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 2가 ON 되는 경우
3	송풍기	감지조건 : 디지털입력 3가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 3가 ON 되는 경우.
4	센서	감지조건 : 센서에 이상(단선/단락)이 발생한 경우 해제조건 : 센서가 정상인 경우
5	고온	감지조건 : 실내온도 > 고온경보 해제조건 : 실내온도 <= 고온경보
6	저온	감지조건 : 실내온도 < 저온경보 해제조건 : 실내온도 >= 저온경보
7	고습	감지조건 : 실내습도 > 고습경보 해제조건 : 실내습도 <= 고습경보
8	저습	감지조건 : 실내습도 < 저습경보 해제조건 : 실내습도 >= 저습경보

[표15]

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 공급했으나 가동하지 않는 경우	24V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체
2	운전/정지버튼을 눌렀는데도 동작되지 않는 경우	운전모드가 예약으로 되어있는지 확인	예약 시작/정지 시각 확인
3	센서경보가 발생한 경우	센서의 연결 확인 확장운전설정의 로컬통신속도가 9600BPS로 되어 있는지 확인	센서의 연결 확인 확장운전설정의 로컬통신속도를 9600BPS로 설정
4	출력포트가 고장난 경우	장비시험모드에서 해당 출력포트의 ON/OFF 테스트	출력변경메뉴를 이용해 고장난 출력포트를 사용하지 않는 포트로 변경 (page10 참조)
5	해당 출력포트가 아닌 다른 포트로 출력되는 경우	출력변경메뉴의 설정값 확인 (page10 참조)	출력변경메뉴에서 출력변경여부를 제대로 설정(page10 참조)
6	터치가 잘 동작되지 않는 경우		터치보정메뉴를 이용해 터치를 보정 (page11 참조)
7	압축기HP경보의 수동해제가 안되는 경우	압축기HP경보입력인 디지털입력 2의 ON/OFF 확인	압축기경보 원인 해결
8	메뉴설정이 안되는 경우	접근수준 확인및 운전상태 확인 (장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정등은 운전중에는 설정할 수 없읍)	접근수준 변경 장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정의 경우 정지상태로 전환

[표16]

□ 결 선 도