스크류 냉동기(Screw Compressor)용

CONTROLLER

MEX-200L2

(무단계용량제어 2 CYCLE 스크류냉동기)

사용설명서

(주) 엠에스티

경기도 부천시 안곡로 198-6

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net

-  -

◆ 목    차 ◆

□  개 요

1-1  기본 사양         .........................................................................................3

1-2  제품 특징         .........................................................................................4

1-3  입출력 사양       .........................................................................................5

□  외형도및 화면 표시부

2-1  외형도            .........................................................................................6

2-2  취부도            .........................................................................................7

2-3  화면 표시부       .........................................................................................7

□  메뉴 구성

3-1  메뉴구조          .........................................................................................8

3-2  메뉴접근수준      .........................................................................................9

3-3  메뉴구성방식      .........................................................................................9

3-4  기본운전설정      ........................................................................................12

3-5  예약운전설정      ........................................................................................13

3-6  경보설정하기      ........................................................................................13

3-7  확장운전설정      ........................................................................................14

3-8  장치환경설정      ........................................................................................15

3-9  오차교정설정      ........................................................................................16

3-10 장비시험모드      ........................................................................................17

3-11 출고환경설정      ........................................................................................17

□  운전상태

.......................................................................................18

□  경보보기

5-1  경보이력          ........................................................................................18

5-2  경보종류          ........................................................................................19

□  이상발생 시 점검 방법

.......................................................................................20

□  결 선 도

.......................................................................................21

□ 개요

MEX-200L2는 용량증가, 용량유지, 용량감소동작의 무단계 용량제어하는 2CYCLE용 스크류 압축기 제어기로서 마

이크로프로세서기반이며 스크류 압축기를 강력한 타이밍기능(기동지연, 펌프다운, Y/D-P/W절환시간)등을 적용하여

보다 안정적이고 효율적으로 제어해주는 장치입니다. 경보발생시 경보음을 울리면서 경보이력을 저장하여 유지보수및 고장원인분석이 용이합니다. 대형 LCD및 터치를 사용하여 한눈에 필요한 많은 정보를 표시해주며, 쉽고 체계적인 메뉴구조로 설정및 조작이 용이합니다.

1-1 기본 사양

(1). 전원 사양

입력전압	DC 24V / 0.6A AC 24V / 0.6A
접점용량	SSR출력 3A
내 전 압	1500V 3분

(주의) 당사에서 제공하는 TR 또는 SMPS를 사용해야 합니다. 그렇지 않고 발생된 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

(2). CPU, LCD 사양

CPU	ATmega2560, 7.3728MHz사용
LCD	240x128 DOTS, 5 inch, TOUCH기능

(3). 디지털 입출력 사양

디지털 입력	10EA
디지털 출력	12EA

(4). 아날로그 입력 사양

아날로그 입력	4~20mA 1EA
	NTC (10K@25'C) 2EA NTC (3.241K@150'C) 2EA

(5). 아날로그 출력 사양

아날로그 출력	4~20mA 3EA

(6). 통신 사양

통신 방법	RS485, ModBus RTU프로토콜지원
통신 사양	8Bits Data, No Parity Bit, 1 Stop Bit 4800, 9600, 19200, 38400 BPS

1-2  제품 특징

(1). 대형 그래픽 LCD및 터치기능

대형 그래픽 LCD및 터치를 사용하여 많은 정보를 표시를 할 수 있고 조작및 인식이 간편하여 사용자 중심의        User Inerface를 지원한다.

(2). 경보 이력 저장

경보 이력을 98개까지 저장하여 장비의 유지보수및 고장 원인 분석이 용이하다.

(3). 확장성

RS485 통신및 ModBus RTU프로토콜을 지원한다.

(4). 설정 보호 기능

장비의 설정값은 정전 후에도 계속 유지된다.

(5). 송풍기 지연시간

장비 OFF시 FAN을 지연 작동하여 장비내의 잠열을 방출하고 내부의 응결수 발생을 방지한다.

(6). 소형화, 슬림화

콘트롤 보드와 LCD가 일체형으로 되어 있어 공간확보에 유리하다.

(7). 예약운전기능

원하는 시각에 장비를 운전/정지할 수 있어 절약운전을 할 수 있다.

(8). 시계기능 내장

RTC가 내장되어 있어 현재 시간을 표시해주며 경보/해제시각을 저장할 수 있으며, 예약운전/정지기능이 가능

하다.

(9). 잠금기능

운용자및 관리자에게 비밀번호를 부여하여 냉동기 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 설정치의 변환을 통제        할 수 있다.

(10). 다양한 디지털 입출력 포트및 아날로그 출력

10개의 디지털 입력과 12개의 디지털 출력을 사용하며 3개의 4~20mA 의 출력을 사용할 수 있다.

(11). 콤프레서 메이커에 상관없이 사용가능

용량제어방식 설정기능이 있어 콤프레서 메이커에 상관없이 사용가능하다.

1-3 입출력 사양

(1). 디지털 입력 신호

Name	Function	Active State	Symbol
1	Compressor#1 Total Alarm 압축기#1 종합경보 신호	fault (open)	CA1
2	Compressor#1 High-Pressure Signal 압축기#1 고압신호	fault (open)	HP1
3	Compressor#1 Low-Pressure Signal 압축기#1 저압신호	fault (open)	LP1
4	Compressor#1 Multi-Function Input 압축기#1 다기능 입력(유압레벨/응축기팬이상/압축기과열신호)	fault (open)	MFI1
5	Compressor#2 Total Alarm 압축기#2 종합경보	fault (open)	CA2
6	Compressor#2 High-Pressure Signal 압축기#2 고압신호	fault (open)	HP2
7	Compressor#2 Low-Pressure Signal 압축기#2 저압신호	fault (open)	LP2
8	Compressor#2 Multi-Function Input 압축기#2 다기능 입력(유압레벨/응축기팬이상/압축기과열신호)	fault (open)	MFI2
9	Over-load Pump(Fan) Motor 펌프(팬)모터 알람 신호	fault (open)	PIL
10	Remote Start/Stop Control 원격 운전/정지 제어 신호	Run (closed)	RET

[표1]

(2). 디지털 출력 신호

Name	Function	Active State	Symbol
A	Capacity Increment SOL V/V 용량증가밸브	ON	INC
B	Capacity Decrement SOL V/V 용량감소밸브	ON	DEC
C	Compressor#1 Main Magnetic Contactor/ PW1 압축기#1 메인 마그네트 제어신호/PW1 마그네트 제어신호	ON	CM1/1PW1
D	Compressor#1 Delta Magnetic Contactor/PW2 압축기#1 델타 마그네트 제어신호/PW2 마그네트 제어신호	ON	CD1/1PW2
E	Compressor#1 Liquid SOL V/V 압축기#1 액관 밸브 제어신호	ON	SOL1
F	Compressor#1 Liquid Injection Sol V/V Control 압축기#1 액분사 전자변 제어신호	ON	LIS1
G	Compressor#2 Main Magnetic Contactor/ PW1 압축기#2 메인 마그네트 제어신호/PW1 마그네트 제어신호	ON	CM2/2PW1
H	Compressor#2 Delta Magnetic Contactor/PW2 압축기#2 델타 마그네트 제어신호/PW2 마그네트 제어신호	ON	CD2/2PW2
I	Compressor#2 Liquid SOL V/V 압축기#2 액관 밸브 제어신호	ON	SOL2
J	Compressor#2 Liquid Injection Sol V/V Control 압축기#2 액분사 전자변 제어신호	ON	LIS2
K	Total Alarm Signal 알람상태 출력신호	ON	ALR
L	Pump(Fan)Motor Control Signal 펌프 제어신호	ON	PM

[표2]

(3). 아날로그 입력 신호

NO.	Function	Type	Range
AI1	압력 입력	4~20mA	-1~100Bar
NTC1	입구측 온도센서 입력	NTC10K	-40~70'c
NTC2	출구측 온도센서 입력	NTC10K	-40~70'c
NTC3	토출가스#1 온도센서 입력	NTC3.241K	-20~200'c
NTC4	토출가스#2 온도센서 입력	NTC3.241K	-20~200'c
NTC5	예비	NTC3.241K	-20~200'c

[표3]

* 압력입력의 상/하한값은 메뉴에서 설정가능합니다.

(4). 아날로그 출력 신호

NO.	Function	Type	Range
1	출구측 온도 출력	4~20mA	-30~70'c
2	토출가스#1 온도 출력	4~20mA	0~200'c
3	토출가스#2 온도 출력	4~20mA	0~200'c

[표4]

□ 외형도및 화면 표시부

2-1 외형도

[그림1]  외형도

● 운전/정지 : 장비를 운전/정지하거나 메뉴에서 나갈때 사용한다.

●  모드     : 메뉴를 선택하거나 접근코드입력을 완료하거나 잠근모드로 할 때 사용한다.

●  올림     : 메뉴값을 증가시키거나 메뉴선택 후 해당 메뉴로 진입할 때 사용한다.

●  내림     : 메뉴값을 감소시킬 때 사용한다.

● LED           : 운전중일때 ON되고 경보가 발생했으면 깜박인다.

2-2 취부도

[그림2]  취부도

2-3 화면 표시부

[그림3] 화면 표시부

□ 메뉴구성

3-1 메뉴구조

1. 기본운전설정			2. 운전예약설정			3. 경보설정하기			4. 확장운전설정
1. 희망제어값 2. 1스텝운전제어편차 3. 2스텝운전제어편차 4. 1스텝정지제어편차 5. 2스텝정지제어편차 6. 불감대(+)편차 7. 불감대(-)편차 8. 액분사변온도 9. 액분사변편차 10. 운전지연 11. 정지지연 12. 백라이트			일:운전시각-정지시각 월:운전시각-정지시각 화:운전시각-정지시각 수:운전시각-정지시각 목:운전시각-정지시각 금:운전시각-정지시각 토:운전시각-정지시각			1. 흐름감지지연 2. 흐름감지동작 3. 토출가스과온 4. 출구과냉온도 5. 동결방지온도 6. 저부하방지시간 7. 저압감지지연 8. 저압감지동작 9. 오일레벨지연 10. 오일레벨동작 11. 토출과온자동해제 12. 칠러모드			1. 운전모드설정 2. 제어대상설정 3. 용량증가시간 4. 용량증가주기 5. 용량감소시간 6. 용량감소주기 7. 콤프기동지연 8. 콤프재-기동지연 9. 콤프스텝지연 10. 기동동작시작지연 11. 기동동작종료지연 12. Y/D-P/W 절환시간 13. 펌프다운시간 14. 정전복귀기능 15. 시스템주소설정 16. 시스템통신속도 17. 로컬주소설정 18. 로컬통신속도
5. 장치환경설정			6. 오차교정설정			7. 장비시험모드			8. 출고환경설정
1. 압축기메이커 2. 콤프기동방식 3. 1호기콤프사용 4. 2호기콤프사용 5. 냉동기교대운전 6. 콤프연동기동 7. 용량감소운전 8. 입구온도센서사용 9. 출구온도센서사용 10. 토출가스센서사용 11. 액분사밸브사용 12. 용량증가밸브타입 13. 용량감소밸브타입 14. 기동동작구성 15. 용량증가동작구성 16. 용량감소동작구성 17. 용량유지동작구성 18. 출력포트변경 19. 다기능입력1 20. 다기능입력2			1. 시간설정 2. 터치보정 3. 입구온도보정 4. 출구온도보정 5. 토출가스1온도보정 6. 토출가스2온도보정 7. 압력보정 8. 압력하한값 9. 압력상한값			1. 용량증가밸브INC출력 2. 용량감소밸브DEC출력 3. 메인마그네트CM1출력 4. 델타마그네트CD1출력 5. 액관밸브SOL1출력 6. 액분사밸브LIS1출력 7. 메인마그네트CM2출력 8. 델타마그네트CD2출력 9. 액관밸브SOL2출력 10. 액분사밸브LIS2출력 11. 통합경보출력 12. 펌프출력			1. 시험모드 2. 경보이력삭제 3. 운전기록삭제 4. 입구온도입력 5. 출구온도입력 6. 토출온도1입력 7. 토출온도2입력 8. 압력입력 9. 압력4mA 10. 압력20mA 11. 출구온도4mA 12. 출구온도20mA 13. 토출가스1온도4mA 14. 토출가스1온도20mA 15. 토출가스2온도4mA 16. 토출가스2온도20mA

[표5]

3-2 메뉴접근수준

접근수준	USER 1 (CODE = 8)	SERVICE 1 (CODE = 13)	SERVICE 2 (CODE = 803)	SERVICE 3 (CODE = 1308)
접근가능한메뉴	기본환경설정 오차교정설정	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 운전예약설정 경보환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드 출고환경설정
유지시간	1분	10분	30분	1시간

[표6]

1. [그림5]의 메인화면에서 를 터치하면 [그림 4]과 같이 접근코드입력화면이 표시됩니다.

(접근코드를 입력해서 메뉴를 설정한 후 유지시간내에 다시 메뉴로 진입할 때는 접근코드 입력을 요구하지 않습니다.)

2. TENKEY를 터치하여 원하는 접근코드를 입력한 후 TENKEY의 를 터치하면 접근코드입력이 완료됩니다.

3. 유지시간 전에 접근수준을 변경하거나 잠금모드가 되게 하려면 모드버튼을 3초간 누릅니다.

4. 장치환경설정과 장비시험모드, 출고환경설정은 정지시에만 가능합니다.

5. 잠금모드이면 LCD에 아이콘이 표시됩니다.

[그림4] 접근코드입력화면

3-3 메뉴구성방식

[그림5] 메인화면	(방법1).[그림5]의 메인화면에서 를 터치합니다. (방법2). 모드버튼을 눌러 설정하기를 선택한 후 올림 버튼을 누릅니다.

[그림6] 설정하기	(방법1)., 을 터치하여 원하는 항목이 있는 화면을 선택하거나 (방법2). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

[그림7] 설정하기	(방법1). 원하는 항목을 터치한 후 화면 아래의 를 터치하거나 (방법2). 원하는 항목을 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 올림을 누르면 다음 단계의 메뉴로 진입합니다.

[그림8] 확장운전	1. 변경할 항목을 터치합니다. 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 설정범위가 TENKEY 아래에 표시됩니다. 설정범위를 벗어난 경우 경고음과 함께 기본값으로 표시됩니다.

* 를 터치하거나 운전/정지버튼을 누르면 이전 단계 메뉴로 돌아갑니다.

* 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 설정하기를 종료합니다.

정전복귀기능, 입구온도센서사용, 액분사밸브사용을 설정하는 경우

[그림9] 확장운전	1. ON/OFF를 터치하여 원하는 ON/OFF를 선택합니다. 2. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

출력변경을 설정하는 경우

[그림10] 출력변경	1. 사용함/사용안함을 터치하여 원하는 사용함/사용안함을 선택합니다. 2. 첫 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 3. 두 번째 숫자를 터치한 후 변경하고자하는 RELAY 번호를 , 을 터치하여 선택합니다. 4. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

예약운전을 설정하는 경우

[그림11] 예약운전설정	1. 변경할 요일의 시 또는 분을 터치합니다 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 4. 위의 1~3을 반복하여 예약시각을 설정합니다.

시계를 설정하는 경우

[그림12] 시계설정	1. TENKEY로 원하는 년/월/일/요일/시/분/초값을 선택합니다. 2. 을 터치하면 년도설정이 완료됩니다. 3. 화면 왼쪽의 / / / / / / 를 터치하면 설정됩니다.

터치를 보정하는 경우

[그림13] 오차교정교정	(방법1). “5> 터치보정”를 터치한 후 를 터치하거나 (방법2). “5> 터치보정”를 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 “5> 터치보정”을 선택한 후 올림 버튼을 누르면 [그림14]과 같이 표시되면서 1단계로 이동합니다.

[그림14] 터치보정 STEP 1	끝이 뽀족한 스타일러스 펜등으로 [그림14]에서의 “+“아이콘 중앙을 정확하게 터치하면 [그림15]과 같이 표시되면서 2단계로 이동합니다.

[그림15] 터치보정 STEP 2	[그림15]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림16]과 같이 표시되면서 3단계로 이동합니다.

[그림16] 터치보정 STEP 3	[그림16]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림17]과 같이 표시되면서 터치스크린 보정이 완료됩니다.

[그림17] 터치보정완료

3-4 기본운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	희망제어값	-50.0~99.9	10.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
			2.0		압력(Bar)
2	1스텝운전제어편차	0.1~99.9	3.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
			1.0		압력(Bar)
3	2스텝운전제어편차	0.1~99.9	4.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
			2.0		압력(Bar)
4	1스텝정지제어편차	-99.9~0.0	-2.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
			-2.0		압력(Bar)
5	2스텝정지제어편차	-99.9~0.0	-1.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
			-1.0		압력(Bar)
6	불감대(+)편차	0.0~20.0	0.2	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
			0.1		압력(Bar)
7	불감대(-)편차	-20.0~0	-0.2	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
			-0.1		압력(Bar)
8	액분사변제어온도	0~180	105	1	온도('c)	SVC1	SVC1
9	액분사변제어편차	-50~-1	-10	1	온도('c)	SVC1	SVC1
10	운전지연	1~180	3	1	초	USER1	USER1
11	정지지연	0~30	3	1	분	USER1	USER1
12	백라이트모드	0~60(0은 항상 켜짐)	0	1	분	USER1	USER1

[표7]

* 확장운전설정의 제어대상에 따라 단위('c, Bar)가 변경됩니다.

1. 희망제어값 : 냉동기 제어의 기준치를 설정합니다.

2. 1스텝운전제어편차 : 1스텝 냉동기가 운전되는 조건을 설정합니다.

현재온도 >= (희망기준치 + 1스텝운전제어편차) 이면 1스텝냉동기 운전을 시작합니다.

3. 2스텝운전제어편차 : 2스텝 냉동기가 운전되는 조건을 설정합니다.

현재온도 >= (희망기준치 + 2스텝운전제어편차) 이면 2스텝냉동기 운전을 시작합니다.

4. 1스텝정지제어편차 : 1스텝 냉동기가 정지되는 조건을 설정합니다.

현재온도 <= (희망기준치 + 1스텝정지제어편차) 이면 1스텝냉동기 운전을 정지합니다.

5. 2스텝정지제어편차 : 2스텝 냉동기가 정지되는 조건을 설정합니다.

현재온도 <= (희망기준치 + 2스텝정지제어편차) 이면 2스텝냉동기 운전을 정지합니다.

6. 불감대(+)편차 : 블감대구간의 상한값을 설정합니다.

7. 불감대(-)편차 : 불감대구간의 하한값을 설정합니다.

* 불감대구간에서는 용량유지운전을 합니다.

* 불감대구간 : (희망제어값 + 불감대(-)편차) <= 현재온도 <= (희망제어값 + 불감대(+)편차)

8. 액분사변제어온도 : 액분사밸브가 ON되는 조건을 설정합니다.

토출가스온도 >= 액분사변제어온도 이면 액분사밸브가 ON됩니다.

9. 액분사변제어편차 : 액분사밸브가 OFF되는 조건을 설정합니다.

토출가스온도 <= 액분사변제어온도 + 액분사변제어편차이면 액분사밸브가 OFF됩니다.

10. 운전지연 : 운전을 시작했을때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위한 지연시간을 설정합니

다.

11. 정지지연 : 장비를 정지했을때 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위한 지연시간을 설정합니다.

12. 백라이트모드 : 백라이트가 켜진 후 자동으로 꺼질때까지의 시간을 설정합니다. 0은 백라이트가 항상 켜집

니다.

3-5 예약운전설정

항 목	운전시각 ~ 정지시각
일(SUN)	09:00 ~ 18:00
월(MON)	08:20 ~ 21:45
화(TUE)	09:00 ~ 14:00
수(WED)	08:00 ~ 21:00
목(THU)	09:00 ~ 09:00
금(FRI)	09:00 ~ 18:00
토(SAT)	07:30 ~ 18:00

[표8]

1. 설정된 운전시각에 운전되고 정지시각에 정지됩니다.(운전모드를 예약으로 설정한 경우에만 적용됨)

2. 특정요일에 운전을 하지않으려면 운전시각과 정지시각을 동일하게 설정합니다.

3. 운전시각이 정지시각이후인 경우에는 운전되지 않습니다.

4. 예약 운전중에 운전/정지버튼으로 운전/정지할 수 있습니다.

5. 정지시각이후에는 운전/정지버튼을 눌러도 운전되지 않습니다.

3-6 경보설정하기

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	흐름감지지연시간	0~300	60	1	초	SVC1	SVC1
2	흐름감지동작시간	0~300	5	1	초	SVC1	SVC1
3	토출가스과온	50~175	115	1	온도('c)	SVC1	SVC1
4	출구과냉온도	-35.0~60.0	2.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
5	동결방지온도	-35.0~60.0	5.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
6	저부하방지시간	0~15	3	1	분	SVC1	SVC1
7	저압감지지연	0~300	60	1	초	SVC1	SVC1
8	저압감지동작	0~300	5	1	초	SVC1	SVC1
9	오일레벨지연	0~300	60	1	초	SVC1	SVC1
10	오일레벨동작	0~300	5	1	초	SVC1	SVC1
11	토출과온자동해제	1:YES 0:NO	NO			SVC1	SVC1
12	칠러모드	1:YES 0:NO	NO			SVC1	SVC1

[표9]

1. 흐름감지이상경보

(1). 흐름감지지연시간 : 흐름감지스위치감지를 펌프(팬)가 운전된 후 흐름감지지연시간이후부터 감지를 시작합

니다. (0이면 항상 감지)

(2). 흐름감지동작시간 : 흐름감지스위치의 입력이 흐름감지동작시간동안 OFF이면 “흐름감지이상”경보

를 발생합니다. (0이면 감지하지 않음)

2. 토출가스과온 : 토출가스온도가 토출가스과온 초과이면 “토출가스과온”경보를 발생합니다.

3. 출구과냉온도 : 출구온도가 출구과냉온도 미만이면 “출구과냉”경보를 발생합니다.

4. 동결방지온도 : 출구온도가 동결방지온도 미만이면 경보가 발생되면서 장비가 자동으로 정지됩니다.

경보가 발생되도 운전은 가능합니다.

5. 저부하방지시간 : 용량감소상태가 저부하시간동안 계속되면 장비를 자동으로 정지합니다.

(0이면 계속 용량감소운전함)

6. 저압감지이상경보

(1). 저압감지지연시간 : 저압감지스위치감지를 냉동기가 운전된 후 저압감지지연시간이후부터 감지를 시작합

니다. (0이면 항상 감지)

(2). 저압감지동작시간 : 저압감지스위치의 입력이 저압감지동작시간동안 OFF이면 “저압감지이상”경보

를 발생합니다. (0이면 감지하지 않음)

7. 오일레벨이상경보

(1). 오일레벨지연시간 : 오일레벨스위치감지를 냉동기가 운전된 후 오일레벨지연시간이후부터 감지를 시작합

니다. (0이면 항상 감지)

(2). 오일레벨동작시간 : 오일레벨스위치의 입력이 오일레벨동작시간동안 OFF이면 “오일레벨이상”경보

를 발생합니다. (0이면 감지하지 않음)

8. 토출과온자동해제 : 토출과온경보를 자동또는 수동으로 해제할것인지를 설정합니다.

9. 칠러모드 : 칠러모드이면 출구과냉경보와 동결방지온도를 항상 감지합니다.

칠러모드가 아니면 출구과냉경보와 동결방지온도를 운전상태에서만 감지합니다.

3-7 확장운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	운전모드설정	1:로컬 2:원격 3:예약	로컬			SVC1	SVC1
2	제어대상선택	1:입구온도 2:출구온도 3:압력 4:START	출구온도			SVC1	SVC2
3	용량증가시간	0.5~180.0	3.0	0.1	초	SVC1	SVC2
4	용량증가주기	0.5~180.0	27.0	0.1	초	SVC1	SVC2
5	용량감소시간	0.5~180.0	3.0	0.1	초	SVC1	SVC2
6	용량감소주기	0.5~180.0	27.0	0.1	초	SVC1	SVC2
7	콤프기동지연시간	0~600	30	1	초	SVC1	SVC2
8	콤프재-기동지연	0~600	5	1	분	SVC1	SVC2
9	콤프스텝지연	0~600	10	1	초	SVC1	SVC2
10	기동동작시작지연	0~600	20	1	초	SVC1	SVC2
11	기동동작종료지연	0~600	15	1	초	SVC1	SVC2
12	Y/D-P/W 절환시간	0.1~30.0	5.0	0.1	초	SVC1	SVC2
13	펌프다운시간설정	0~600	60	1	초	SVC1	SVC2
14	정전복귀기능설정	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
15	시스템주소설정	1~128	1	1	호	SVC1	SVC2
16	시스템통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS	SVC1	SVC1
17	로컬주소설정	1~128	1	1	호	SVC1	SVC2
18	로컬통신속도	1:4800 2:9600 3:19200 4:38400	9600		BPS	SVC1	SVC1

[표10]

1. 운전모드설정

(1). 로컬 : 운전/정지 버튼으로 장비가 운전/정지됩니다. LCD에 “로컬“아이콘이 표시됩니다.

(2). 원격 : 원격운전/정지제어신호입력에 의해서 장비가 운전/정지됩니다. LCD에 “원격“아이콘이 표시됩니다.

(3). 예약 : 예약된 운전/정지 시각에 의해서 장비가 운전/정지됩니다. LCD에 “예약“아이콘이 표시됩니다.

2. 제어대상선택 : 입구온도 또는 출구온도 또는 압력으로 제어할 것인지를 설정합니다.

(1). 입구온도

(2). 출구온도

(3). 압력

(4). START : 장비가 운전 또는 정지될때 냉동기가 희망기준치, 운전/정지제어편차에 상관없이 무조건 운전 또

는 정지됩니다.

3. 용량증가시간 : 용량증가운전시 용량증가시간동안 용량증가동작구성에 따른 용량증가밸브(INC)와 용량감소밸

브(DEC)를 제어합니다.

4. 용량증가주기 : 용량증가운전시 용량증가주기동안 용량유지동작구성에 따른 용량증가밸브(INC)와 용량감소밸

브(DEC)를 제어합니다.

5. 용량감소시간 : 용량감소운전시 용량감소시간동안 용량감소동작구성에 따른 용량증가밸브(INC)와 용량감소밸

브(DEC)를 제어합니다.

6. 용량감소주기 : 용량감소운전시 용량감소주기동안 용량유지동작구성에 따른 용량증가밸브(INC)와 용량감소밸

브(DEC)를 제어합니다.

7. 콤프기동지연시간 : 액관밸브출력이 ON되고나서 콤프기동지연시간이 경과한 후 메인마그네트 CM 출력와

스타트마그네트 CY 출력이 ON됩니다.

8. 콤프재-기동지연 : 콤프가 OFF됐을때 콤프재-기동지연시간이 경과된 후 기동이 가능합니다.

9. 콤프스텝지연 : 콤프운전시 콤프스텝간 지연시간을 설정합니다.

10. 기동동작시작지연 : 콤프운전지연상태에서 용량제어밸브를 기동상태로 한 후 기동동작시작지연시간후 메인

SOL밸브를 ON합니다.

11. 기동동작종료지연 : 델타마그네트 CD 출력이 ON되고나서 기동동작종료지연시간이 경과된 후 용량증가운전

합니다.

12. Y/D-P/W 절환시간 : 메인마그네트 CM 출력와 스타트마그네트 CY 출력이 ON되고나서 Y/D-P/W절환

시간이 경과된 후 스타트마그네트 CY 출력이 OFF되고 델타마그네트 CD 출력이 ON됩니다.

13. 펌프다운시간설정 : 액관밸브출력이 OFF되고나서 펌프다운시간이 경과된 후 마그네트 출력과 용량제어밸브

가 OFF됩니다.

14. 정전복귀기능설정 : 정전후 복전시 정전직전의 운전/ 정지상태로 복귀할 것인지의 여부를 설정합니다.

15. 시스템주소설정 : 시스템 RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

16. 시스템통신속도 : 시스템통신속도를 설정합니다.

17. 로컬주소설정 : 로컬RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

18. 로컬통신속도 : 로컬통신속도를 설정합니다.

3-8 장치환경설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	압축기메이커	1:ROLTEC 2:BITZER 3:FUSHENG 4:HANBELL 5:REFCOMP 6:DEFAULT	DEFAULT			SVC1	SVC2
2	콤프기동방식선택	1:Direct 2:YDelta 3:PWinding	YDelta			SVC1	SVC2
3	1호기콤프사용	1:YES 0:NO	YES			SVC1	SVC2
4	2호기콤프사용	1:YES 0:NO	YES			SVC1	SVC2
5	냉동기교대운전	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC2
6	콤프연동기동	1:YES 0:NO	NO			SVC1	SVC2
7	용량감소운전	1:YES 0:NO	YES			SVC1	SVC2
8	입구온도센서사용	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
9	출구온도센서사용	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
10	토출가스센서사용	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
11	액분사밸브사용	1:ON 0:OFF	ON			SVC1	SVC2
12	용량증가밸브타입	1:NO(Normal Open) 2:NC(Normal Close)	NC			SVC1	SVC2
13	용량감소밸브타압		NC			SVC1	SVC2
14	기동동작구성	INC DEC ON/OFF ON/OFF	OFF/OFF			SVC1	SVC2
15	용량증가동작구성		ON/OFF			SVC1	SVC2
16	용량감소동작구성		OFF/ON			SVC1	SVC2
17	용량유지동작구성		OFF/OFF			SVC1	SVC2
18	출력변경	사용여부:사용함/사용안함 변경RELAY<->변경RELAY	사용안함 1 <-> 1			SVC1	SVC2
19	다기능입력1	1:사용안함 2:유압레벨이상 3:응축기팬이상 4:과열	과열			SVC1	SVC2
20	다기능입력2	1:사용안함 2:유압레벨이상 3:응축기팬이상 4:과열	과열			SVC1	SVC2

[표11]

1. 압축기메이커 : 사용할 압축기를 선택하면 자동으로 해당 압축기에 맞게 설정값들이 변경됩니다.

2. 콤프기동방식선택

(1). YDelta : 메인마그네트 CM 출력과 스타트마그네트 CY 출력이 ON되고나서 Y/D-P/W 절환

시간이 경과된 후 스타트마그네트 CY 출력이 OFF되고 델타마그네트 CD 출력이 ON됩니다.

(2). Direct : 스타트마그네트 CY 출력과 델타마그네트 CD 출력을 제어하지 않고 메인마그네트 CM

출력만이 ON됩니다.

(3). PWinding : PW1 출력이 ON된 후 Y/D, P/W절환시간이 경과된 후에 PW2 출력이 ON됩니다.

3. 1호기콤프사용 : 1호기콤프 사용여부를 설정합니다.

4. 2호기콤프사용 : 2호기콤프 사용여부를 설정합니다.

5. 냉동기교대운전 : 냉동기교대운전여부를 설정합니다.

6. 콤프연동기동 : 콤프연동기동이 ON이면 2스텝운전조건이 되야만 1스텝, 2스텝의 운전이 시작됩니다.

7. 용량감소운전 : 용량감소운전이 OFF이면 용량감소운전조건일때 용량유지운전을 합니다.

8. 입구온도센서사용 : 입구온도센서 사용여부를 설정합니다.

9. 출구온도센서사용 : 출구온도센서 사용여부를 설정합니다.

10. 토출가스온도센서사용 : 토출가스온도센서 사용여부를 설정합니다.

11. 액분사밸브사용 : 액분사밸브 사용여부를 설정합니다.

12. 용량증가밸브/용량감소밸브: 밸브가 NO타입인지 NC타입인지를 설정합니다.

13. 기동/용량증가/용량감소/용량유지동작구성 : 기동/용량증가/용량감소/용량유지동작의 사용여부와 용량증가/

감소밸브구성을 설정합니다.

14. 출력변경 : 운전중 출력포트가 고장이 난 경우 다른 출력포트와 변경하면 A/S를 편리하게 할 수 있습니다.

15. 다기능입력1,2 : 다기능입력포트1, 2의 사용여부및 용도를 설정합니다.

(1). 사용안함

(2). 유압레벨이상

(3). 응축기팬이상

(4). 과열

3-9 오차교정설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	시간설정					USER1	USER1
2	터치보정					USER1	USER1
3	입구온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
4	출구온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
5	토출가스1온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
6	토출가스2온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
7	압력보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	Bar	USER1	USER1
8	압력하한값	-1~100	0	1	Bar	USER1	USER1
9	압력상한값	-1~100	30	1	Bar	USER1	USER1

[표12]

1. 시계설정 : 현재시간을 설정합니다.

2. 터치보정 : 터치인식이 잘 안되는 경우 터치스크린의 X, Y 좌표값을 보정할 수 있습니다.

3. 입구온도보정 : 입구온도보정값을 설정합니다.

4. 출구온도보정 : 출구온도보정값을 설정합니다.

5. 토출가스1온도보정 : 토출가스1온도보정값을 설정합니다.

6. 토출가스2온도보정 : 토출가스2온도보정값을 설정합니다.

7. 압력보정 : 압력보정값을 설정합니다.

8. 압력하한값 : 압력의 하한값을 설정합니다.

9. 압력상한값 : 압력의 상한값을 설정합니다.

3-10 장비시험모드

장비의 시운전및 A/S를 쉽게 할 수 있도록 전반적인 점검을 하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만

사용하여야 합니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	용량증가밸브INC출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
2	용량감소밸브DEC출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
3	메인마그네트CM1출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
4	델타마그네트CD1출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
5	액관밸브SOL1출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
6	액분사밸브LIS1출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
7	메인마그네트CM2출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
8	델타마그네트CD2출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
9	액관밸브SOL2출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
10	액분사밸브LIS2출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
11	통합경보출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1
12	펌프출력	1:ON 0:OFF	OFF			SVC1	SVC1

[표13]

* 장비가 정지된 상태에서만 장비시험이 가능합니다.

3-11 출고환경설정

당사에서 출고시 설정하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만 사용하여야 합니다.

제품출고시에 제품의 정밀도를 높이기 위하여 사용하는 모드이므로 변경하실때에는 당사에 문의바랍니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	시험모드	1:ON 0:OFF	OFF			SVC3	SVC3
2	경보이력삭제	1:YES 0:NO	NO			SVC3	SVC3
3	운전기록삭제	1:YES 0:NO	NO			SVC3	SVC3
4	입구온도입력	0~1023				SVC3	SVC3
5	출구온도입력	0~1023				SVC3	SVC3
6	토출가스1온도입력	0~1023				SVC3	SVC3
7	토출가스2온도입력	0~1023				SVC3	SVC3
8	압력입력	0~1023				SVC3	SVC3
9	압력4mA	0~1023	0			SVC3	SVC3
10	압력20mA	0~1023	1007			SVC3	SVC3
11	출구온도4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
12	출구온도20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3
13	토출가스1온도4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
14	토출가스1온도20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3
15	토출가스2온도4mA	8000~65535	12950			SVC3	SVC3
16	토출가스2온도20mA	8000~65535	64850			SVC3	SVC3

[표14]

1. 시험모드 : 모든 RELAY들과 운전 LED를 ON합니다.

2. 경보이력삭제 : 경보이력들을 초기화합니다.

3. 운전기록삭제 : 펌프와 냉동기의 총운전시간을 초기화합니다.

4. 입구온도입력 : 입구온도의 ADC값을 표시합니다.

5. 출구온도입력 : 출구온도의 ADC값을 표시합니다.

6. 토출가스1온도입력 : 토출가스1온도의 ADC값을 표시합니다.

7. 토출가스2온도입력 : 토출가스2온도의 ADC값을 표시합니다.

8. 압력입력 : 압력의 ADC값을 표시합니다.

9. 압력4mA : 4mA압력의 ADC값을 설정합니다.

10. 압력20mA : 20mA압력의 ADC값을 설정합니다.

11. 출구온도4mA : 출구온도의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

12. 출구온도20mA : 출구온도의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

13. 토출가스1온도4mA : 토출가스1온도의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

14. 토출가스1온도20mA : 토출가스1온도의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

15. 토출가스2온도4mA : 토출가스2온도의 4mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

16. 토출가스2온도20mA : 토출가스2온도의 20mA출력을 내주는 PWM값을 설정합니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 출고환경설정이 가능합니다.

□ 운전상태

펌프와 냉동기의 운전된 시간이 적산되어 표시되어 소모품 교환, 점검 시기등을 예상할 수 있어 유지보수가 용

이합니다. 메인화면에서 를 터치하면 [그림18]과 같이 현재 온도및 펌프와 냉동기의 총 운전시간이

표시됩니다. 를 터치하거나 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 운전상태보기가 종료됩니다.

[그림18] 운전상태

□ 경보보기

5-1 경보이력

NO.	경보 내용	경보/해제 구분	발 생 일 자	발 생 시 각
1	경보 내용 #1	경보/해제	월/일	시:분
2	경보 내용 #2	경보/해제	월/일	시:분
3	경보 내용 #3	경보/해제	월/일	시:분
4	경보 내용 #4	경보/해제	월/일	시:분
| |	| |	| |	| |	| |
98	경보 내용 #98	경보/해제	월/일	시:분

[표15]

1. 경보가 발생/해제되면 발생/해제 일시와 경보내용, 경보발생/해제시의 장비상태(동작상태, DI/DO상태, 현재

온도및 토출가스온도)가 저장됩니다.

2. 최대 98개까지 저장되며, 98개 이후에 발생되면 제일 먼저 발생된 경보이력이 삭제되면서 저장됩니다.

3. 경보가 발생되면 장비가 정지되고 경고음이 발생되면서 운전 LED가 깜박이고 아이콘이 표시됩니다.

이때 키또는 터치를 누르면 경보음이 멈춥니다. 현재 발생된 경보내용들이 메인화면의 좌측상단에 표시됩니

다.

4. 모든 경보는 경보의 원인을 제거한 후 수동해제해야 합니다.

5. 메인화면에서 를 터치하면 [그림19]과 같이 경보이력이 표시됩니다.

6. 경보를 수동으로 해제하려면 경보의 원인을 제거한 후 [그림19]의 경보이력화면에서 를 터치하면 [그

림20]와 같이 경보수동해제화면이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 경보원인이 제거된 모든 경

보가 해제됩니다.

7. 경보발생/해제시의 장비상태를 보려면 [그림19]의 경보이력화면에서 경보상태를 보고자하는 경보내용을 터

치한 후 를 터치하거나 모드버튼을 누르면 [그림21]와 같이 경보발생/해제시의 장비상태가 표

시됩니다.

[그림19] 경보이력	[그림20] 경보수동해제	[그림21] 경보발생/해제시 장비상태

5-2 경보종류

NO	경보내용	감지/해제 조건
1	압축기#1 종합경보	감지조건 : 디지털입력 1이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 1이 ON 되는 경우
2	압축기#1 고압	감지조건 : 디지털입력 2가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 2가 ON 되는 경우.
3	압축기#1 저압	감지조건 : 디지털입력 3이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 3이 ON 되는 경우
3	압축기#1 다기능입력 (유압레벨이상/응축기팬이상/과열)	감지조건 : 디지털입력 4이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 4이 ON 되는 경우
4	압축기#2 종합경보	감지조건 : 디지털입력 5이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 5이 ON 되는 경우
5	압축기#2 고압	감지조건 : 디지털입력 6가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 6가 ON 되는 경우.
6	압축기#2 저압	감지조건 : 디지털입력 7이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 7이 ON 되는 경우
7	압축기#2 다기능입력 (유압레벨이상/응축기팬이상/과열)	감지조건 : 디지털입력 8이 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 8이 ON 되는 경우
8	펌프모터이상	감지조건 : 디지털입력 9가 OFF 되는 경우 해제조건 : 디지털입력 9가 ON 되는 경우
10	토출가스#1 또는 #2 과온	감지조건 : 토출가스1 또는2온도 > 토출가스과온온도 해제조건 : 토출가스1 또는2온도 <= 토출가스과온 - 5℃
11	출구과냉온도	감지조건 : 출구온도 < 출구과냉온도 해제조건 : 출구온도 >= 출구과냉온도 + 2℃
12	동결방지온도감지	감지조건 : 출구온도 < 동결방지온도 해제조건 : 출구온도 >= 동결방지온도 + 1℃
13	입구센서이상	감지조건 : 입구센서에 이상(단선/단락)이 발생한 경우 해제조건 : 입구센서가 정상인 경우
14	출구센서이상	감지조건 : 출구센서에 이상(단선/단락)이 발생한 경우 해제조건 : 출구센서가 정상인 경우
15	토출가스#1 또는 #2이상	감지조건 : 토출가스#1 또는 #2 에 이상(단선/단락)이 발생한 경우 해제조건 : 토출가스#! 또는 #2 가 정상인 경우

[표16]

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 공급했으나 가동하지 않는 경우	24V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체
2	운전/정지버튼을 눌렀는데도 동작되지 않는 경우	운전모드가 원격으로 되어있는지 확인 운전모드가 예약으로 되어있는지 확인	디지털입력10 ON/OFF 확인 예약 시작/정지 시각 확인
3	냉동기가 운전될 조건인데도 운전되지 않는 경우	경보가 발생됐는지 확인 확인제어대상(입구온도 또는 출구온도)이 맞게 설정됐는지 확인	경보원인제거후 경보를 해제 확장운전설정의 제어대상선택에서 올바르게 설정
4	입구, 출구 또는 토출가스센 서 경보가 발생한 경우	NTC 연결선 확인	연결단자 조임
5	출력포트 고장난 경우	장비시험모드에서 해당 출력포트의 ON/OFF 테스트	출력변경메뉴를 이용해 고장난 출력포트를 사용하지 않는 포트로 변경 (page10 참조)
6	해당 출력포트가 아닌 다른 포트로 출력되는 경우	출력변경메뉴의 설정값 확인 (page10 참조)	출력변경메뉴에서 출력변경여부를 제대로 설정(page10 참조)
7	터치가 잘 동작되지 않는 경우		터치보정메뉴를 이용해 터치를 보정한 다. (page11 참조)
8	경보가 해제 안되는 경우	경보해제조건인지 확인	경보 원인 해결
9	메뉴설정이 안되는 경우	접근수준 확인및 운전상태 확인 (장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정등은 운전중에는 설정할 수 없읍)	접근수준 변경 장치환경설정, 장비시험모드, 출고환경설정의 경우 정지상태로 전환
10	아날로그출력 4~20mA가 잘 안맞는 경우	출고환경설정의 각 아날로그출력의 기 준4mA와 20mA의 설정이 제대로 됐는지 확인	출고환경설정의 각 아날로그출력의 기준 4mA와 20mA을 정확히 설정
11	아날로그입력 4~20mA가 잘 안맞는 경우	출고환경설정의 각 아날로그입력의 기 준4mA와 20mA의 설정이 제대로 됐는지 확인	출고환경설정의 각 아날로그입력의 기준 4mA와 20mA을 정확히 설정

[표17]

□ 결 선 도