Air Cooling Chiller Controller

MEX-500(일체형 공냉식칠러)

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

AIR COOLING CHILLER SOLUTION

(공냉식 칠러)

■ 다양한 디자인의 DISPLAY

고객장비의 SIZE와 색상에 맞추어 다양하게 사용할 수 있게 다양한 제품군을 개발, 판매하고 있습니다.

■ 편리한 메뉴구성 및 화면구성

메인 화면에서 한눈에 설정 온도 및 장비의 가동 상태를 확인할 수 있으며 장비의 기본 상태를 정확하게 기호 및 숫자로 표시하고 경보 및 현재 가동 상태를 실시간으로 표현하여 사용자가 장비사용에 있어 편리하고 간단히 사용하실 수 있게 UI(User Interface)를 구성하였습니다.

■ 노이즈 대책

외부 노이즈에 강하도록 CE, UL 인증을 받은 SMPS 모듈을 사용하고 온도센서 회로 부분도 DC-DC컨버터를 사용하여 절연회로를 구성, 온도측정에 대한 신뢰도를 한층 더 높였습니다.

■ COMMUNICATION PORT

RS485(Modbus RTU Protocol) 1PORT가 내장되어 HMI뿐 아니라 터치스크린, PLC, PC등과 통신합니다.

■ 누적시간 저장기능

장비의 현재 가동된 누적 시간을 표시하여 현장비의 제어 상태를 확인 할 수 있습니다.

Contents

❍ Part.1 제품 구성	6

❍ Part.2 기본 사양	7

❍ Part.3 컨트롤러 기능	8

❍ Part.4 모니터 외형 및 버튼 기능	9

❍ Part.5 제품치수	10

❍ Part.6 화면표시부	11

❍ Part.7 부 트	11

❍ Part.8 장비 가동/정지	12

❍ Part.9 가동 상태	13

❍ Part.10 기본 운전 설정-1	13

❍ Part.11 기본 운전 설정-2	14

❍ Part.12 경보 보기	15

❍ Part.13 적산 시간 보기	16

❍ Part.14 컨트롤러 속성 변경	17

❍ Part.15 환경 설정	18

❍ Part.16 제품검사	20

❍ Part.17 화면 설정	20

❍ Part.18 전기도면	21

❍ Part.19 이상발생시 점검방법	22

❍ Part.20 보증서	23

설치시 주의사항

	MEXION	MEX-500

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

설치시 주의사항은 재산과 인명에 대한 피해를 미리

예방하기위한것이니 충분히 숙지하고 지켜 주십시오

01	전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오. 전원을 확인 한 후 보수 및 점검을 하시기 바랍니다. | 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
02	청소 시 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오. | 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품이 물이나 액체 등에 젖은 경우에 작동을 멈추시고, 면봉으로 젖은 부위를 닦거나, 본사로 문의하시기 바랍니다.
03	고압기기와 동일 패널(Panel)에 설치하지 말아주십시오.
04	배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상으로 하여주십시오.
05	A / S기사 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 원인이 될 수 있으므로, 제품이 작동을 안 할 경우 본사로 문의하시기 바랍니다.
06	릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를 사용하지 마십시오. 자사에서 허용한 정격 값을 반드시 초과하지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
07	본 제품의 내부에 유해물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 먼지나 배선찌꺼기 등이 제품 내부로 유입될 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
08	금속등 불연성 재질에 취부하여 주십시오. | 화재의 위험이 있습니다.
09	전선 조각이나 용접, 쇠조각, 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 화재및 콘트롤러 불량 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
10	고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 환경과 먼지, 부식성 가스, 폭발성 가스, 가연성 가스, 염분이 있는 장소는 피하고 직사광선이 없는 환기가 양호한 실내에 설치하여 주십시오. | 제품의 수명이 짧아지며 불량의 원인이 될 수 있습니다.
11	입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우에는 유도장해를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
12	배선 작업을 정확히 숙지한 후 전기 전문가가 하여 주십시오. | 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
13	제품의 임의 개조나 변형 후 사용하지 마십시오. | 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
14	인명이나 재산상의 영향이 큰 곳에서는 반드시 2중 안전장치를 설치하십시오.
15	방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 콘트롤러와 기타 기기(릴레이, 인버터, 전자접촉기)는 거리를 두고 설치해 주십시오.
16	노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해주십시오.
17	본 콘트롤러는 충분한 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별히 노이즈가 많을 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다. 단, 접지를 할 경우에는 아래의 사항을 참고하여 주십시오.
	• 접지는 가능한 한 전용 접지로 하여 주십시오. • 접지 공사는 제 3종 접지(접지 저항 100Ω 이하)로 하여 주십시오. • 전용 접지를 할 수 없는 경우에는 공용 접지로 하여 주십시오.

Part.1 제품 구성	MEXION	MEX-500

1. 제품 구성

	선 택					선 택
						온도센서
	본체/모니터 일체형(터치)
메뉴얼

2. 기본 사양

Part.2 기본 사양	MEXION	MEX-500

1) 통신사양 (시스템버스, 로컬버스 공통)

- 통신방식 : RS-485

- 통신속도 : 9600BPS, N, 8,1

- 통신프로토콜 : MODBUS RTU MODE

2) Construction(케이블 구성)

Conductor (도체)	bare copper strands
Insulation (내피재질)	PE(polyethylene)
Core code (코어식별)	with reference to DIN 47100
Stranding (도체연합)	2core tiwsted to pairs
Pair screen	plastic coated metal foil and dopper drain wire
Wrapping	plastic foil
Screen	braid dopper wire
Sheath	PVC, acc.to DIN VDE 0207 part5
Sheath colour (외피색상)	grey(RAl 7032)

3) Technical data (기술사양)

Peak operating voltage (최고사용전압)	250V
Testing voltage (시험전압)	C/C : 2000V
	C/S : 1000V
Min. bending radius (곡률반경)	10 x d
Radiation resistance (내방사성)	8 x 107cJ/kg
Impedance (임피던스)	0.22 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.34㎟ approx. 85 Ohm
	0.5 ㎟ approx. 80 Ohm
	1.0 ㎟ apporx. 75 Ohm
Capacitance (정전용량)	0.22 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.34 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.5 ㎟ max. 75 nF/㎞
	1.0 ㎟ max. 85 nF/㎞
	at 800Hz
Inductance	approx. 0.4mH/㎞
Temperature range	-30℃ to +70℃
Fire performance (내화성관련)	IEC 60 332-1

※ 본 사양의 케이블을 권장합니다.

4) MEX-500

프로세서		ATmega128
입력전압		100 ~ 240VAC Free-voltage 50/60Hz
출력	전압	100 ~ 240VAC
	릴레이 용량	250V / 3A(MAX)
	DO 포트	8 Ports (MAX 277VAC,3A RELAY)
입력	전압	24VAC
	DI 포트	8 Ports (내부전원 24VAC,150mA)
	AI 포트	NTC-10K@25'c 2 PORT(온도 범위 지정), NTC-3.241K@(고온용) 2PORT
통신	방식	RS-485, Modbus-RTU (9600BPS,DATA 8, STOP1, PARITY NONE)
	포트	1 Ports (외부통신)
디스플레이	128 × 64 Mono Graphic LCD

3. 컨트롤러 기능

1) 설정값 보호

장비의 설정값은 정전 및 전원차단 후에도 계속 기억됩니다.

2) 원격 감시/제어

분산되어 있는 모든 칠러 컨트롤러는 REMOTE 또는 PC를 통해 감시/제어가 가능합니다.

3) 강력한 타이밍 기능(냉방 운전/정지/재가동 지연, 흐름감지지연 등)을 적용하여 보다 안정적이고 효율적으로 제어     합니다.

Part.3 컨트롤러 기능	MEXION	MEX-500

4. 모니터 외형 및 버튼 기능

Part.4 모니터 외형 및 버튼 기능	MEXION	MEX-500

	운전/정지 : 장비를 운전 또는 정지합니다.
	화면전환 : 현재 화면에서 다음 항목의 화면으로 전환 시 사용합니다.
	선택 : 현재 입력값을 선택 또는 저장할 때 사용합니다.
	올림 : 현재 선택 메뉴를 위로 올릴 때 사용합니다.
	내림 : 현재 선택 메뉴를 아래로 내릴 때 사용합니다.

본 컨트롤러는 마이크로프로세서 제어 방식으로 자가 진단 기능이 내장되어 있어 자체 응급조치 할 수 있게 설계되었고 PC와 연결하여 여러 냉방장비의 상태를 한눈에 감시/제어 할 수 있게 되어 있습니다. 또한, 모니터가 한글 LCD로 되어 있어 사용자가 보다 쉽게 조작할 수 있도록 설계 하였습니다.

5. 제품 치수

Part.5 제품 치수	MEXION	MEX-500

일체형 모니터 가로형(타공사이즈 : 175×82)
온도센서
	규격 : NTC(103F 10KΩ) 기본SIZE : 지름5mm x 30mm 기본케이블길이 : 1.5 m

6. 화면 표시부

Part.6 화면표시부, Part.7 부트	MEXION	MEX-500

1) 장비가 가동이 되면 현재 온도 및 장비의 전반적인 운전 상태를 표시합니다.

7. 부 트

1) 최초 전원 인가시 부트지연 후 메인정지상태가 됩니다.

▞부팅지연

	[ Boot.1 ]
	• 전원을 투입하면 좌측 그림과 같이 부트지연 화면이 표시된 후 메인 정지상태 화면이 표시됩니다.

	[ Boot.2-1 ]
	• 장비가 정지 상태이면 다음과 같은 화면을 표시합니다. * 센서갯수가 하나일 때 화면이며 환경설정에서 센서갯수설정에 따라 화면구성은 달라집니다.

	[ Boot.2-2 ]
	• 센서갯수가 2개로 설정되어 있을 때 화면입니다.

8. 장비 가동 / 정지

Part.8 장비 가동 / 정지	MEXION	MEX-500

▞장비를 가동할 때

	[ Power.1 ]
	• 운전/정지버튼을 길게 터치하거나 원격정지 입력접점을 OPEN시키면 지연 시간을 표시, 카운트 합니다. • 선택버튼을 터치하면 지연 카운트를 강제 종료 합니다.
	[ Power.2 ]
	• 운전시 가동 상태 화면을 표시합니다.

▞장비를 정지할 때

	[ Power.3 ]
	• 운전중 운전/정지 버튼을 길게 터치하거나 원격정지 입력신호가 들어오면 지연 시간을 표시, 카운트 합니다. • 선택버튼을 터치하면 지연 카운트를 강제 종료합니다.

9. 가동 상태

Part.9 가동 상태, Part.10 기본 운전 설정-1	MEXION	MEX-500

▞현재 온도

	[ Status.1 ]
	• 현재 온도는 NTC센서의 값을 받아 표시합니다. • NTC센서의 이상 발생시 해당 센서 이상 경보와 함께 표시값을 00.0으로 표시합니다.

▞희망 온도

	[ Status.2 ]
	• 현재 온도 하단부에는 설정 온도를 표시합니다. • 컨트롤러가 동작되는데 필요한 최소 조건이 되는 설정 값이 됩니다.

▞장치 가동 상태

	[ Status.3 ]
	• 장비의 각 출력별 현재 상태를 표시합니다. • 상태는 스텝(□) 또는 출력 아이콘으로 표시합니다. • 왼쪽 네모 칸부터 1스텝 상태 표시를 하며, 빈 칸인 경우 정지, 반대의 경우 가동중을 표시합니다. • 이외 출력은 ‘6.화면 표시부’ 를 참조하십시오.

▞운전중 환경설정 보기

	[ Status.4 ]
	• 운전화면에서 다운버튼을 길게 터치할 경우 운전중이라도 정지시 환경설정메뉴를 보실 수 있으며 이때 확인만 가능하고 운전중이므로 설정값을 변경할 수 없습니다.(업/다운 버튼으로 메뉴 페이지는 변경가능) • 다시 한번 다운버튼을 길게 터치하면 운전화면으로 돌아옵니다.

10. 기본 운전 설정-1

NO.	항 목	범 위	STEP	단 위
1	설정온도	-50.0~50.0	0.1	온도(℃)

Part.10 기본 운전 설정-1, Part.11 기본 운전 설정-2	MEXION	MEX-500

▞희망 온도 설정

	[ Setup.1 ]
	• 온도를 설정할시 선택 버튼을 누르면 설정온도값이 깜빡이며 올림버튼과 내림버튼으로 원하는 온도를 설정하십시오. 그 후 선택버튼을 한번 더 터치하면 최종적으로 값이 설정됩니다.

11. 기본 운전 설정-2

1) 메인 상태 화면에서 화면전환버튼을 터치하면 기본 운전 설정 화면이 표시됩니다.

2) 올림/내림버튼을 터치하여 온도편차 설정 ↔ 지연시간 설정 페이지 전환을 합니다.

NO.	항 목	범 위	STEP	단 위
1	냉방편차	0.1~10.0	0.1	온도(℃)
4	운전지연	1~180	1	초
5	정지지연	1~180	1	초

▞편차 설정

	[ Setup.1 ]
	• 온도 편차 설정 화면에서 선택버튼을 터치하면 냉방편차 값이 깜빡이며, 냉방편차를 설정 할 수 있는 상태가 됩니다. • 올림/내림을 눌러 희망 냉방편차를 설정합니다. • 설정을 마쳤으면 선택버튼을 터치하여 설정된 냉방편차 값을 저장합니다.

※ 냉방편차 값은 냉방기를 가동시키는 조건을 뜻합니다.

• 제어온도(입수or출수온도) >= (냉방1설정 온도) + (압축기1편차) =====> 냉방기 1호 가동

• 제어온도(입수or출수온도) >= (냉방2설정 온도) + (압축기2편차) =====> 냉방기 2호 가동

▞지연시간 설정

	[ Setup.2 ]
	• 동파방지온도설정 화면에서 내림버튼을 터치하면 지연 시간 설정 페이지가 표시됩니다. • 선택버튼을 터치하면 운전지연 값이 깜빡이며, 운전 지연 시간을 설정할 수 있는 상태가 됩니다. • 올림/내림을 눌러 운전지연시간을 설정 후 선택버튼을 터치하면 운전지연 설정값이 저장되고 정지 지연 값이 깜빡이며, 정지 지연 시간을 설정 할 수 있는 상태가 됩니다. • 정지 지연도 동일하게 설정합니다.

※ 운전지연 값은 2대 이상의 장비가 설치되는 경우 동시 기동을 방지하기 위한 설정 값입니다.

※ 정지지연 값은 가동중이던 장비 내부의 잠열을 배출하기 위한 설정 값입니다.

12. 경보 보기

Part.12 경보 보기	MEXION	MEX-500

▞기본 운전 설정 화면에서 화면전환버튼을 터치하면 경보 보기 화면이 표시됩니다.

▞발생 경보 표시

	[ Alarm.1 ]
	• 현재 발생된 경보를 표시합니다. • 정상 운전 중인 경우 [발생된 경보 내역이 없습니다]라는 문구가 표시됩니다.
	[ Alarm.2 ]
	• 경보 발생시 해당하는 경보 내용을 표시합니다. • 발생된 경보의 총합은 [TOTAL ALARM]에 표시합니다. • 표시되는 경보 메시지는 최대 3개까지만 표시됩니다.
	[ Alarm.3 ]
	• 선택버튼을 길게 터치하면 발생 경보를 강제 삭제하는 모드가 표시됩니다. • 올림버튼을 터치하면 삭제되고 내림버튼을 터치하면 삭제가 취소되면서 경보 메시지 표시 화면으로 되돌아갑니다.

※ 경보 메시지 일람

NO	경보내용	감지/해제 조건	처리
1	COMP1,2경보	솔밸브1,압축기1또는 솔밸브2,압축기2 ON상태에서 2초동안 COMP1, COMP2 경보입력이 없으면 경보발생	COMP1경보 : 해당 냉방기 OFF COMP2경보 : 해당 냉방기 OFF
2	COMP1,2고압	솔밸브1,압축기1또는 솔밸브2,압축기2 ON상태에서 2초동안 C1 HP, C2 HP 경보입력이 없으면 경보발생	COMP1고압 : 해당 냉방기 OFF COMP2고압 : 해당 냉방기 OFF
3	CF1,2 EOCR경보	솔밸브1,압축기1또는 솔밸브2,압축기2 ON상태에서 2초동안 CF1 EOCR, CF2 EOCR 경보입력이 없으면 경보발생	COMP1고압 : 해당 냉방기 OFF COMP2고압 : 해당 냉방기 OFF
4	물흐름경보	팬 ON상태에서 흐름감지지연후부터 5초동안 WATERFLOW입력이 있으면 경보발생	모든출력 OFF

13. 적산 시간 보기

Part.13 적산 시간 보기	MEXION	MEX-500

1) 경보 보기 화면에서 화면전환버튼을 터치하면 적산 시간 보기 화면이 표시됩니다.

▞적산 시간 표시

	[ Runtime.1 ]
	• 각 장치마다 가동된 시간을 기록합니다. • 000(일수).00(시간)으로 기록, 표시합니다.
	[ Runtime.2 ]
	• 선택버튼을 길게 터치하면 적산 시간을 강제 삭제하는 모드가 표시됩니다.(삭제시 적산일 및 적산시간이 0으로 초기화 됩니다.) • 올림버튼은 삭제, 내림버튼은 삭제취소이며 적산 시간 표시 화면으로 되돌아갑니다.

14. 컨트롤러 속성 변경

Part.14 컨트롤러 속성 변경	MEXION	MEX-500

1) 장비를 정지 상태에 놓고 화면전환버튼을 길게 터치하면 장비 및 컨트롤러의 세부 속성을 설정하는 모드로 진입합니다.

2) 모드 진입 후 화면전환버튼을 터치하여 환경설정 → 제품검사 → 화면설정 순서로 메뉴를 선택합니다.

3) 메뉴 선택이 되면 선택버튼을 터치하여 세부 설정 페이지로 이동합니다.

4) 본 모드는 장비에 관한 전문가를 위한 모드로 소비자가 직접 변경 시 기기의 파손 또는 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

▞메뉴간 전환 및 진입

	1. CONFIG [ 환경설정 ]
	• 최초 모드 진입시 선택되어지는 항목입니다. • 장비의 운전에 필요한 세부 설정을 합니다. • 선택버튼을 터치하여 세부 설정 페이지로 이동합니다. • 다음 메뉴로의 이동은 화면전환버튼을 터치합니다.
	2. I/O TEST [ 제품검사 ]
	• 환경 설정에서 화면전환버튼을 터치합니다. • 컨트롤러의 입/출력을 점검합니다. • 선택버튼을 터치하여 세부 설정 페이지로 이동합니다. • 다음 메뉴로의 이동은 화면전환버튼을 터치합니다.
	3. DISPLAY [ 화면설정 ]
	• 제품검사에서 화면전환버튼을 터치합니다. • 모니터 화면에 관련한 설정을 합니다. • 선택버튼을 터치하여 세부 설정 페이지로 이동합니다. • 다음 메뉴로의 이동은 화면전환버튼을 터치합니다.

15. 환경 설정

Part.15 환경 설정	MEXION	MEX-500

1) 장비의 운전에 필요한 세부적인 속성을 설정합니다.

2) 올림/ 내림 버튼을 터치하여 속성 페이지간 이동을 합니다.

3) 각 화면에서 선택버튼을 터치하면 설정 상태가 되며, 선택된 항목은 깜빡입니다.

NO.	항 목	범 위	STEP	기본값	단 위
1	냉방스텝설정	1~2	1	2	-
2	온도보정	-20.0~20.0	0.1	0	온도(℃)
3	고온경보설정	0:금지, 0~99.9	0.1	0	온도(℃)
4	저온경보설정	0:금지, -10.0~50.0	0.1	0	온도(℃)
5	압축기운전지연	1~180	1	30	초
6	압축기정지지연	1~180	1	30	초
7	압축기경보지연	1~180	1	5	초
8	냉방재가동지연	1~180	1	60	초
9	물흐름감지지연	1~600	1	60	초
10	센서갯수설정	1~2	1	1	-
11	제어온도선택	현재온도1/현재온도2	-	현재온도1	-
12	장비사용/금지설정	사용/금지	-	사용	-
13	장비번호설정	1~32	1	1	-

▞냉방스텝 설정

	[ Config.1 ]
	• 냉방스텝설정화면에서 선택버튼을 터치하면 냉방스텝 값이 깜빡입니다. • 올림/ 내림버튼을 터치하여 원하는 값을 정합니다. • 선택버튼을 터치하여 설정한 값을 저장합니다.

▞온도 보정

	[ Config.2 ]
	• 각 온도 센서의 측정값을 보정합니다. • 냉방스텝과 동일한 방법으로 설정합니다.

▞경보 설정

	[ Config.3 ]
	• 저온설정 : 설정치보다 낮은 온도 값이 측정되면 경보가 발생합니다. • 고온설정 : 설정치보다 높은 온도 값이 측정되면 경보가 발생합니다. • 금지표시는 해당경보가 금지되는 표시입니다. • 냉방스텝과 동일한 방법으로 설정합니다.

Part.15 환경 설정	MEXION	MEX-500

▞압축기 지연 설정

	[ Config.4 ]
	• 압축기 운전지연 : 압축기MG-ON출력 지연을 설정합니다. • 압축기 정지지연 : 압축기MG-OFF출력 지연을 설정합니다. • 압축기 경보지연 : COMP관련 경보지연 시간을 설정합니다.(고압제외) • 압축기 재가동지연 : 냉방기 정지 후 재가동 지연시간을 설정합니다. • 냉방스텝과 동일한 방법으로 설정합니다.

▞물흐름감지 지연 설정

	[ Config.5 ]
	• 운전시작과 함께 PUMP가 출력된 후 물흐름감지지연시간 만큼 PUMP 경보 및 물흐름감지경보 입력을 지연체크합니다. • 냉방스텝과 동일한 방법으로 설정합니다.

▞센서갯수 설정

	[ Config.5 ]
	• 컨트롤러에서 사용할 센서갯수를 설정합니다. 이 설정에 따라 메인화면에서의 화면구성이 달라집니다. Page.11~12의 그림을 참조하십시오. • 냉방스텝과 동일한 방법으로 설정합니다.

▞제어온도선택

	[ Config.6 ]
	• 냉방기 제어를 현재온도1(NTC1센서) 기준으로 할지 현재온도2(NTC2센서) 기준으로 할지를 결정합니다.(이 설정에 따라 메인화면에서 각 온도표시부의 아이콘이 반전 표시됩니다.) * 센서갯수와 상관없이 NTC1/2중 선택이 가능합니다. • 엔터버튼 터치 후 해당 온도아이콘이 깜박일 때 업/다운 버튼 터치로 제어온도를 설정한 후 다시 엔터버튼을 터치하여 저장합니다

▞장비사용/금지 설정

	[ Config.7 ]
	• 압축기1,2의 실질적인 사용유무를 결정합니다. 예를 들어 냉방스텝이2스텝으로 설정되어 있을지라도 이 설정에서 압축기1이 ‘금지’로 설정되어 있다면 운전시 냉방2호기만 가동됩니다. • 엔터버튼 터치 후 해당 아이콘이 깜박일 때 업/다운 버튼 터치로 사용/금지를 설정한 후 다시 엔터버튼을 터치하여 저장합니다

▞장비번호 설정

	[ Config.8 ]
	• PC 또는 리모트와 RS485통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다. • 냉방스텝과 동일한 방법으로 설정합니다.

16. 제품 검사

Part.16 제품 검사, Part.17 화면 설정	MEXION	MEX-500

1) 컨트롤러 입력 및 출력 상태를 테스트 할 수 있는 모드입니다.

2) 선택버튼을 터치하면 커서가 깜빡이며 테스트 상태가 됩니다.

3) 올림버튼은 출력 ON, 내림버튼은 출력을 OFF 합니다.

▞테스트 모드

	[ IOtest ]
	• 선택버튼을 터치하여 커서를 이동시킵니다. • 원하는 포트로 커서를 옮긴 후 올림 / 내림 버튼을 터치하여 출력을 테스트합니다. • 입력은 디지털입력(DI)포트에 신호를 넣어 표시된 상태를 확인합니다.

17. 화면 설정

1) 현재 시간 등 모니터와 관련된 설정을 합니다.

2) 올림/ 내림 버튼을 터치하여 ‘화면조명시간 ↔ 화면밝기‘ 항목간 이동을 할 수 있습니다.

	[ Display ]
	• 깜빡이는 항목의 값을 올림 / 내림 버튼을 터치하여 변경합니다. • 변경되면 선택버튼을 터치하여 설정을 저장합니다.

Part.18 전기도면	MEXION	MEX-500

19. 이상발생시 점검방법

Part.19 이상발생시 점검방법	MEXION	MEX-500

No	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인 SH/RE 연결확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	‘물흐름경보’ 가 발생하였을 경우	‘물흐름(WATER FLOW)’ 경보입력접점확인	“B"접점 연결
3	온도센서 경보가 발생하였을 경우	SENSOR 연결선 확인	연결단자 조임
4	압축기관련 경보가 발생하였을 경우	COMP,CF EOCR,HP OVERLOAD 상태확인, 배관 저압상태 확인 경보입력 “A"접점확인	TRIP복귀 개스 충전 “A"접점 연결
5	온도편차가 발생한 경우	환경설정의 온도 보정 참조.
6	기타 LCD화면에 표시 되는 내용을 주의깊게 파악하고 점검한다.	테스트 모드 이용	조치 불가능시 A/S문의
7	ROM을 교체한 뒤 계속 TEST MODE로 진입할때	초기 SETUP증상이 되지 않아서 나타나는 증상	테스트 모드에서 설정값재설정
8	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손 되는 경우	전원을 끄고 모든 제어 출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다.	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다.
9	Remote Monitor사용시 통신이 안될때	통신 번호 확인 RX(-), TX(+)두 개의 통신선 확인	반드시 1번으로 설정 RX(-). TX(+) 를 바꿔본다
10	통신케이블 길이제한 (외부통신 사용 시)	20m 초과 시 에러 가능성 있음. 단선체크	케이블 교체 20m 안쪽으로 양쪽 끝단을 테스터기로 체크.

Part.20 보증서	MEXION	MEX-500

제 품 보 증 서

제 품 명 : MEX-500

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : MEX-500

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우

고장의 원인이 당사의 제품 이외의  것으로 발생한 한 경우

당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우

기타 천재지변, 화재

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙

무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담

무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담

하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 MEX-500 자체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나

제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오.

(직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr