www.msti.co.kr

S-3HB MCU-8LN

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

Contents

❍ 1. 일반사양	1

❍ 2. 외형 및 버튼기능	2

❍ 3. 제품치수	3

❍ 4. 운전 방법	4

4-1 초기화면	4

4-2 설정메뉴	5

❍ 5. 취급품목	9

안전을 위한 주의사항

01 전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오.

❙ 전원을 확인 한 후 보수 및 점검을 하시기 바랍니다. 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.

02 청소 시 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오.

❙ 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품이 물이나 액체 등에 젖은 경우에 작동을 멈추시고, 면봉으로 젖은 부위를 닦거나, A/S센터에 문의하세요.

03 전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결하십시오.

❙ 사용설명서를 보시고 설치해주시기 바랍니다. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

04 A/S기사 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

❙ 화재나 감전 사고의 원인이 될 수 있으므로, 제품이 작동을 안할 경우 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.

05 릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를  사용하지 마십시오.

❙ 자사에서 허용한 정격 값을 반드시 초과하지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

06 본 제품의 내부에 유해물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오.

❙ 먼지나 배선찌꺼기 등이 제품 내부로 유입될 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

1. 일반 사양

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

www.msti.co.kr

• 본 제품은 RS485통신 중계기로 MST FFU제어기와 연결 하는 CCU(CENTRAL COMMUNICATION UNIT)입니다.

• 최대 32포트 (1포트당 최대 32대 장비연결 가능) 1024대 장비를 연결 할 수 있으며 외부 통신으로 2포트(RS485) 가 있습니다.

• 외부 통신 프로토콜은 MODBUS RTU 방식입니다.

전원사양	24VDC, 1.0A
소비전류	24W
화 면	128×64 Mono Graphic LCD
통신사양	32ch+2ch RS485 Modbus RTU(Master 32ch, Slave 2ch)
기능	통신상태 표시 및 통신사양 설정

2. 외형 및 버튼기능

[그림 1] CCU-8LN

•  MENU : 설정메뉴로 들어감,(설정메뉴에서 나올때 3초간 길게누르면 동작메뉴로 전환됨)

•  UP : 설정값 변경 모드일때 설정값이 증가한다.

•  DOWN : 설정값 변경 모드일때 설정값이 감소한다.

•  SET : 설정메뉴에서 설정값 변경모드로 들어가거나, 나올때 사용.(동작모드일때 경보발생시 경보내용표시)

3. 제품 치수

4. 운전방법

4-1 초기화면

[그림 2] 초기화면

[그림 2]는 초기 전원 투입되면 LCD 화면상에 표시가 되고 초기 설정과정이 끝나면 다음 화면으로 넘어갑니다.

[그림 3] 현재 통신상태표시

[그림 3]은 현재 통신 상태를 표시하고 있으며, 좌측 상단 A1 은 현재 포트 번호를 나타내고 A1 은 1번 포트입니다. 다음 표는 포트 번호에 해당 되는 포트이름입니다.

A1	PORT1	C1	PORT9	E1	PORT17	G1	PORT25
A2	PORT2	C2	PORT10	E2	PORT18	G2	PORT26
A3	PORT3	C3	PORT11	E3	PORT19	G3	PORT27
A4	PORT4	C4	PORT12	E4	PORT20	G4	PORT28
B1	PORT5	D1	PORT13	F1	PORT21	H1	PORT29
B2	PORT6	D2	PORT14	F2	PORT22	H2	PORT30
B3	PORT7	D3	PORT15	F3	PORT23	H3	PORT31
B4	PORT8	D4	PORT16	F4	PORT24	H4	PORT32

그다음 01 ～ 32 번 표시는 해당 장비 번호를 나타내고 그 뒤 "- - " 는 상태를 나타냅니다.

상태	설 명
×	장비 통신 연결이 끊어짐
▷	장비 정지 상태
▶	장비 운전 상태
□	장비 팬 과열 경보
■	장비 팬 과전류 경보
0～100	현재 장비 팬 속도

4-2 설정메뉴

• SETUP

[그림 4] SETUP

[그림 4]는 CCU-8LN 설정 화면으로 [그림 3]에서 (MODE)키를 눌렀을 때 표시가 된다.

설정	설 명
COMM	외부 통신포트에 대한 설정
DISPLAY	화면 표시 모드 및 LCD BACK LIGHT 조절
PORT	A1~H4 까지 포트에 대한 설정
ETC	소프트웨어 버전 및 메모리/키 테스트

• COMM

[그림 5] COMM

[그림 4]에서 1.COMM을 선택하면 [그림 5]가 표시 되고 외부통신포트 1번/2번에 대한 설정을 할 수 있다.

• COM PORT - 1

[그림 6] COM PORT - 1

[그림 6]은 1번 포트를 선택 했을 때 화면이고 2번 포트에 대한 설정도 동일한 표시와 같을 설정할 수 있다.

설정	설 명
BAUD	외부 통신포트에 대한 속도설정	9600 ～ 57600 BPS
PARITY	페리티 비트 설정	ODD/EVEN/NONE
STOP	스톱 비트 설정	1/2
ID	외부 통신에 대한 ID 번호설정	1～99

• DISPLAY

[그림 7] DISPLAY

[그림 7]은 [그림 4]화면에서 2.DISPLAY 선택했을 때 화면입니다.

설 정	설 명
MODE	현재 표시 화면에 대한 적용값을 설정	1
BACK LIGHT	LCD BACK LIGHT 유지 또는 OFF 지연값설정	0:유지 1～60분

• PORT

[그림 8] PORT

[그림 8]은 [그림 4]화면에서 3.PORT 선택했을 때 화면입니다.

설 정	설 명
PORT NO	A1～H4까지 포트 번호를 설정	A1 ～ H4
UNIT	해당 포트의 최대 연결 장비수 설정	0 ～ 32
COUNT	요구 명령 횟수 설정	1 ～ 10
RESPONSE	요구 명령 응답 대기 시간 설정	10 ～ 1000 ms

• ETC

[그림 9] ETC

[그림 9]은 [그림 4]화면에서 4.ETC 선택했을 때 화면입니다.

설정	설 명
VER	현재 CCU-8LN 프로그램 버젼
MEMORY	내부 메모리 테스트 시작 및 결과 표시
KEY	MODE,ENTER,UP,DOWN 4개의 키 입력 상태 표시

5. 취 급 품 목

1. 온‧습도 제어용 CONTROLLER (항온‧항습기용)

2. 온도 제어용 CONTROLLER (냉‧난방기용)

3. F‧F‧U CONTROLLER

4. Dry Cooler  CONTROLLER

5. Cpu Chiller CONTROLLER

6. 버섯 재배 CONTROLLER (건‧습구 방식)

7. 저온 저장고 CONTROLLER

8. 항온 제습기용 CONTROLLER

9. 항온기용 CONTROLLER

10. 냉각기용 CONTROLLER (고급형, 표준형)

11. 항온 항습기 원격 관리 System

12. 버섯재배 원격 관리 System

13. F‧F‧U 원격관리 System (그룹제어, 개별제어)

※ 기타 온도, 습도, 압력, 이산화탄소, 산소 등을 복합적으로 제어 가능합니다.

기존 아이템에 수록되지 않은 품목은 주문 사양으로 개발 가능합니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr