전극봉가습기 Controller

IEH-Series IEH-03K, 08K, 15K, 45K

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

메뉴 구성

사용하기 전에

❦ 안전을 위한 주의 사항                                 4

❦ 구성품 확인하기                                       6

❦ 각부 치수표시                                         8

❦ 전극봉가습기전력계산법                                10

제품의 사양

❦ 가습기 콘트롤 사양서                                  12

❦ 가습기 사양서                                         13

제품의 기능

❦ 운전방법                                              15

❦ 설정 변경 방법                                         16

부       록

❦ 이상발생 시 점검 방법                                 20

❦ 일반형 결선도                                         21

❦ 숫자표시부 요약                                       22

❦ 취급품목                                              23

전극봉 가습기

사용하기 전에..

1. 안전을 위한 주의 사항

2. 구성품 확인 하기

3. 각부 치수

4. 전력 계산방법

전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오.

전원을 확인 한 후 보수 및 점검을 하시기 바랍니다.

감전사고의 원인이 될 수 있습니다.

청소 시 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품이 물이나 액체 등에 젖은 경우에 작동을 멈추시고,

면봉으로 젖은 부위를 닦거나, A/S센터에 문의하세요.

전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결하십시오.

사용설명서를 보시고 설치해주시기 바랍니다.

고장의 원인이 될 수 있습니다.

A/S기사 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

화재나 감전 사고의 원인이 될 수 있으므로,

제품이 작동을 안할 경우 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항  MICOM CONTROLLER

안전을 위한 주의사항  MICOM CONTROLLER

릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를

사용하지 마십시오.

자사에서 허용한 정격 값을 반드시 초과하지 않도록 주의하여

주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품의 내부에 유해물질이 유입되지 않도록 주의하여

주십시오.

먼지나 배선찌꺼기 등이 제품 내부로 유입될 경우 고장의 원인이

될 수 있습니다.

✔  본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해

변경 될 수 있습니다.

✔  본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우

본사로 연락해 주시기 바랍니다.

구성품 확인 하기

전극봉가습기

전극봉콘트롤러                             노즐

가습기실린더(물통)                              몸체(L형 바디)

배수전자변                                        급수전자변

물받이통                            노즐용실리콘호수(1M)

물받이통실리콘호수(3종)        급수호수(1M)            엘보

각부 치수를 표시 (단위: mm)

각구성품 치수

* 노즐 치수

SYL-00(8Kg/H)  = 445 X 55 X 80 (H X W X L)

SYL-01(15Kg/H), SYL-01(45Kg/H) = 505 X 55 X 80 (H X W X L)

전극봉 가습기 전력계산 방법

우리나라에서는 가장 많이 사용하는 산업용 전기는 380VAC 전압(삼상) 및 220VAC 전압(단상 또는 삼상)을 사용하므로 현장에서 전극봉 가습기 설치시 공급 전압은 380VAC 또는 220VAC입니다.

삼상 전압을 연결하여 최대한의 효율을 높이고 가습동작에 대한 빠른 가습량을 보여줍니다.

가습기 SYL-00(8KG/H) SYL-01(15KG/H) 두가지 모델은 380VAC 삼상 전압 시 최대 가습량으로 사용할 수 있습니다.

전력(W) = √3 x V(전압) x I(전류) x 역률 = 745W X 8Kg/H

SYL-00(8KG/H) 380VAC 삼상 동작시 전력은?

745 x 8 = 1.73 X 380 X I X 1 = 5960 = I X 657

전류 I = 9.07 A

제품의 사양

1. 가습기 콘트롤러 사양

2. 가습기 사양

가습기 콘트롤 전압 특성

입력 전압	AC 200V ~ 230V (60Hz/50Hz)
출력 전압	AC 200V ~ 230V (60Hz/50Hz) / AC24V
접점 용량	릴레이 출력 220VAC/5A(MAX)
내 전 압	1500VAC 3분(OPTO COUPLER)

가습기 콘트롤 동작 온도 특성

가습기 콘트롤러 사양

✿ 동작온도  : 0℃ ~ 40℃

✿ 동작습도  : 30% ~ 70%

콘트롤러 동작 특성

✿ 전극봉가습기 제어

최적의 제어 알고리즘에 의해서 전극봉 가습기를 원하는 가습용량으로 증기를 발생시 킬 수 있고 급수와 배수 시점을 시간과 현재 전류값에 의해 판단을 해서 급수한 물이 최대한

증발이 될 수 있게 제어를 합니다.

✿ 급배수 벨부 고장진단

급수 또는 배수시 벨브의 이상 유무를 물의 흐름으로 판단하므로 고장 발생을 정확히 검출할 수 있습니다.

✿ 자동 정지 기능

배수시 가습전원이 자동으로 정지하고 벨브 이상이 발생하면 가습콘트롤이 더 이상 가습을 하지 않아 가습기를 안전하게 사용 할 수 있습니다.

✿ 자동 배수 기능

전극봉가습기는 가습동작이 오랫동안 동작시 실린더물통 내부에 이물질이 많이 축적되어

원활한 가습동작이 되지 않습니다. 그래서 낮은 수위 또는 높은 전류 감지시 일정 물을 배수하거나 설정한 시간에 가습기 통의 물을 전부 배수하여 새롭게 가습동작을 시켜 내부의 전극판의 안정적인 동작을 유지합니다.

가습기 사양

가습기실린더(물통)

✿ 견고성

실린더의 아래쪽, 위쪽 부분이 결합된 형태로 열과 충격에 대한 안전하게 재료선정 및 설계를 하였고 물과 증기의 압력에 의한 결합력을 튼튼히 하여 한번 설치후 오랫동안 안정되게 사용 하실 수 있습니다.

✿ 내구성

실린더 내의 전극판의 두께를 기존 다른 제품보다  두께 및 도금을 더 좋게하여 수질에 따른 전극판의 수명을 최대한 오래 사용 할 수 있게 하였습니다.

✿ 가습량

기존 타사 제품보다 크기(사이즈)가 조금 크게 제작이 되어 가습시 급수량에 대한 가습량을 조절 할 수 있는 폭이 넓어 최대 가습량을 10%이상 더 높일 수 있습니다.

급수 배수 벨브

✿ 220VAC 동작

급수 및 배수 벨브가 220VAC 에 직접 ON/OFF 동작을 하고, 24VAC 동작 벨브도 콘트롤보드내에서 24VAC(400mA)를 출력으로 낼수 있게 설계가 되어 호환성을 높일 수 있습니다.

✿ 내구성

자체 급배수 벨브 테스트를 통하여 불량률을 줄이고, 전기 조작선을 별도로 제공하여 쉽게

결선을 할수 있게 도와줍니다.

몸체(L형바디)

✿ 내구성

하부측은 플라스틱 판으로 수직부는 알루미늄 제질로 제작이 되어 실린더 물통의 무게를 충분히 견디고 벽면 부착시 견고한 고정을 해줍니다.

제품의 기능

1. 가동 , 정지

2. 설정 변경 방법

3. 경보상태 보기

운전 방법  MICOM CONTROLLER

가동 , 정지

❦ 정지시 숫자 표시부

가습 신호가 (외부 접점) 입력되지 않을시 숫자 표시부에 위 그림처럼 표시하고

가습동작이 정지 합니다.

❦ 운전시 숫자 표시부

가습 신호가 (외부 접점) 입력이 되면 숫자 표시부에 위 그림처럼 표시가 되고

왼쪽 막대(LED)표시 상단(가습) 중간(급수) 하단(배수) 으로 동작을 표시한다.

위그림은 상단(가습), 중간(급수) 가 동작중임을 표시한다.

운전 방법  MICOM CONTROLLER

설정 변경 방법

❦ 모드키 눌렀을때 전극봉 가습기 설정을 합니다.

❦ 전압 설정

P220/P380/P440/P480을 표시하고 전극봉 가습기 공급 전압을 선택합니다.

❦ 용량 설정

U 2 ~ 45을 표시하고 시간당 가습량을 설정합니다. 단위는Kg/H 로 한시간당 1KG의

물을 가습시킵니다. 물의 경우 1KG =1리터의 부피를 가집니다.

❦ 급수 시간

H 0~999 초를 표시하고 가습기보드 리셋(처음 동작시 또는 콘트롤 리셋시) 시 급수벨브

동작시간을 표시합니다. 만수가 감지가되면 그 때 까지의 시간을 표시합니다.

이 시간을 가지고 급수의 초당 급수량을 추측할 수 있습니다.

❦ 초기 급수 전압 레벨

LE - 1/2/3/4/5를 표시하고 가습기 보드 리셋(처음동작시 또는 콘트롤 리셋시) 시 설정용량 대비 만수후 감지된 전류값으로 1은 설정 전류의 70% 이하 2는 100%이하 3은130%이하 4는 160% 이하 5는 그이상 감지시 표시합니다. 초기 급수되는 물은 온도가 차고 가득 찰때의 전극판에 전류의 흐름을 감지하여 5단계로 표시만 합니다.

❦ 경보 표시부

경보 표시부로 0/1/2를 표시합니다. 0은 경보가 없을때, 1은 배수경보, 2는 급수경보를

표시합니다. 전극봉 가습기는 배수 또는 급수 벨브가 전기적 동작 제어부이기 때문에 두벨브가 동작을 하지 않으면 가습기로 동작을 할수 없으므로 가장 중요한 두가지 경보를 확인합니다.

❦ 청소시간 표시부

청소시간으로 0~99 시간을 표시합니다. 0은 사용 금지이고, 1~99시간으로 설정시 가습기동작누적 시간이 설정시간만큼 되면 가습이 정지하고 배수를 한후 다시 전극봉가습기가동작을 합니다. 수질이 좋지 안을시 가습기에 이물질이 쌓이는걸 방지합니다.

❦ 가습기 총 동작시간 표시부

가습기 총 동작 시간을 누적합니다 0~999시간으로 표시합니다. 999시간이 넘으면 다시0으로 다시 시작합니다. 999시간은 41일(1일24시간) 정도 표시합니다.

부     록

1. 이상 발생 시 점검 방법

2. 결선도

3. 전자전극봉 숫자표시부

4. 취급품목

이상 발생 시 점검 방법 MICOM CONTROLLER

No	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	급수가 되지 않을경우	급수 밸부의 외부 급수 연결확인 급수 벨브의 조작선 결선확인 급수 벨브 220VAC/24VAC 인지 확인	외부급수호수의 물 공급확인 급수벨브 B단자 결선확인 급수벨브 동작전원 확인
3	배수가 되지 않을경우	배수 벨브의 조작선 결선확인 배수 벨브 220VAC/24VAC 인지 확인	배수벨브 C단자 결선확인 배수벨브 동작전원 확인
4	숫자표시부가 나타나지 않을경우	가습기 콘트롤의 동작전원 220VAC 입력을 확인 콘트롤 MPU(IC칩)의 삽입 확인	입력전압 220VAC 체크
5	키가 눌리지 않을경우	키 부품의 이상유무(눌렸거나 부러졌거나)	당사에 A/S 연락 바람
6	급수 경보가 발생한 경우	2시간이상 급수시 만수 감지가 되지 않을 경우 발생하므로 만수 감지 결선 확인	만수감지 결선 확인 급수 벨브에 전압 직접연결해서 동작 상태 체크
7	배수경보가 발생한 경우	배수시 전류 감소가 이루어지지 않을 경우 발생하므로 배수구가 막히거나 결성확인	전원 OFF 후 실린더통 분리하여 내부를 물로 세척한다 배수구측 막힘 확인

❦ 초기화 방법 (컨트롤러 오작동시)

OFF 상태에서 DOWN 버튼을 5초 동안 누릅니다.

숫자 표시부가 깜빡하면 초기화가 완료됩니다.

일반형  결 선 도   MICOM CONTROLLER

숫자 표시부 요약

	처음 운전시 “ON"이 표시되고 초기 운전을 진행한다.
	운전 상태가 off가 되면 “oFF”를 표시하고 정지한다.
	가습신호 ON일 때 표시.
	급수신호 ON일 때 표시.
	배수신호 ON일 때 표시.
	모드1 : 현재 설정 전압(220, 380, 440)표시 및 설정.
	모드2 : 현재 설정 kg/h를 표시 및 설정.
	모드3 : 처음 운전 시 급수가 가득 찰 때 까지 시간표시.
	모드4 : 처음 운전 시 급수가 가득 찬 후 전류레벨 (9단계)표시.
	현재 발생 경보표시. (1: 배수이상, 2: 급수이상)
	자동 배수 시간설정. (최대값 : 99시)
	총 가습 운전 일 표시. (최대값 : 999일)
	사용 안함.
	전류보정값. (최대값 : 2) 현재 전류값×1.5 = 보정 전류값
	배수 유지시간. (최대값 : 999초) 과전류 배수시 1=1초(105%), 자동 배수시간설정시 1=20초

취 급 품 목

■ 온.습도 제어용 CONTROLLER | 항온항습기용

■ 온도 제어용 CONTROLLER | 냉.난방기용

■ F.F.U CONTROLLER

■ Dry Cooler CONTROLLER

■ CPU CHILER CONTROLLER

■ 저온 저장고 CONTROLLER

■ 항온 제습기용CONTROLLER

■ 항온기용CONTROLLER

■ 냉각기용CONTROLLER | 고급형, 표준형

■ 항온항습기 원격 관리 System

■ F.F.U 원격관리 System | 그룹제어, 개별제어

■ 전자 전극봉 가습기 | 내장형, 외장형

■ Oil Cooler CONTROLLER

■ HMI 자동 제어원격감시

■ 환경 감시 자동 제어원격감시

■ 통신용 온습도 센서

■ BFU 콘트롤러

■ 에어샤워 콘트롤러

■ 히트 펌프용 콘트롤러

■ 기화식 가습기 CONTROLLER

※ 그 외 다양한 CONTROLLER를 개발 진행하고 있습니다.

개발하고자 하는 제품이 있으시면 당사 영업부 또는 개발부로 문의 하십시오.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr