www.msti.co.kr

M-3V 0~100%

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

0~100% F.F.U 전용 MCU	(주)엠에스티

Contents
	Part1 제품소개					2
	Part2 기본 사양					2
	Part3 모니터 화면 및 버튼 기능					2
	Part4 결선 방법					3
	Part5 화면 구성					3
	Part6 기본 사용 방법					5
		전체 화면	..........................................................................................			5
		개별 제어	..................................................................................			5
		연결 수량 설정		..................................................................................		6
		경보음 사용 유무 설정			.......................................................................	6
		관리자 설정		..................................................................................		7
	Part7 제품사이즈					8

■ 제품 소개

본 제품은 0~100% F.F.U 컨트롤러를 원격으로 제어하는 장치입니다. RS-485 통신 방식    을 사용하여 F.F.U의 상태 및 제어를 전체 또는 개별적으로 제어가 가능합니다. 또한, 릴에이    접점출력을 발생하여 경보 발생시 다양한 방법으로 확인이 가능합니다.

■ 기본 사양

∎ 입력 전압 : AC 220V

∎ 통신 방식 : RS-485 Half-duplex, Modbus-RTU

∎ 경보 출력 : 무전원 접점 출력 (릴레이, 3A / 250VAC)

∎ 연결 수량 : 최대 40 EA

∎ 표시 범위 : 온도 ( -25.0 ~ 85.0 ℃ ) / 습도 ( 0 ~ 100 % )

■ 모니터 화면 및 버튼 기능

■ 결선

■ 결선 방법

※ 결선시 주의 사항

- 전원 단자외에 전원을 연결하지 마십시오

- 릴레이 출력 단자는 무전원 접점 방식입니다. 전압이 발생되지 않습니다.

- 통신 케이블 연결시 [TRX+], [TRX-]의 방향이 바뀌지 않도록 주의하십시오.

■ 화면 구성

∎ 전체 보기 ... 연결된 LCU의 상태를 전체 확인, 제어한다.

∎ 개별 보기 ... 연결된 LCU의 상태를 개별적으로 확인, 제어한다.

∎ MCU 설정 ... MCU의 세부 사항을 설정한다.

■ 기본 사용 방법

∎ 전체 보기

			▶▶
				▼ ▼
			◀◀
	[전원]키를 누르면 전체 운전 설정 화면이 표시된다. 다시 [전원]키를 누르면 OFF/ON간에 전환이 되며 [선택]키를 누르면 해당 명령을 LCU에 전송한다. LCU 연결이 20대 이상인 경우 [올림]/[내림]키를 사용하여 다음 페이지로 전환된다.

∎ 개별 제어

			▶▶
				▼ ▼
			◀◀
	[선택]키를 누르면 장비 선택 화면이 표시된다. [올림]/[내림]키를 눌러 제어 하고자 하는 LCU 번호를 선택 후 [선택]키를 누르면 해당 LCU가 선택된다. [운전]키를 누르면 해당 LCU의 운전/정지할 수 있다. [올림]/[내림]키를 사용하여 해당 LCU의 속도를 조절한다.

∎ 연결 수량 설정 ... 연결된 LCU의 수량을 설정한다.

		∎ ... 선택/저장 ∎ ... 올림 ∎ ... 내림 ∎ 설정범위 : 0 ~ 40 대
	연결장비수 항목에 커서가 위치하며 [올림]/[내림]키를 이용해 수량을 조정한다. 설정범위는 < 0 ~ 40 대>이다. [선택]키를 누르면 설정한 값이 저장되며, 다음 항목으로 이동한다.

∎ 경보음 사용 유무 설정 ... 경보 발생시 경보음의 출력 유무를 설정한다.

		∎ ... 선택/저장 ∎ ... 올림 ∎ ... 내림 ∎ 설정범위 : OFF (사용안함) / ON (사용)
	경보음사용 항목에 커서가 위치하며 [올림]/[내림]키를 이용해 경보 발생시 부저음 사용을 설정한다. 설정범위는 < OFF(사용안함) / ON(사용)>이다. [선택]키를 누르면 설정한 값이 저장되며, 다음 항목으로 이동한다. * 이 화면에서 ‘화면전환키’를 누른상태로 ‘전원키’를 같이 누르면 다음페이지에서 보여지는 관리자설정 화면으로 이동하실 수 있습니다.

∎ 관리자 설정

■ 제품사이즈

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr