사용설명서

Instruction Manual

MEX-350RA

(T-7HN) 병원용컨트롤러

7인치 터치모니터

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

CONTENTS

1.제품구성	06

2.기본사양	07

3.컨트롤러 기능	08

4.제품사이즈	09

5.제품소개	10

□ 모니터외형	10

□ 페이지구성	10

□ 부트화면	11

□ 메인화면	11

□ 설정화면	13

▬ 5-1.온도설정	13

▬ 5-2.압력설정	14

▬ 5-3.팬제어	15

▬ 5-4.제어설정	16

▬ 5-5.스케줄설정	16

▬ 5-6.I/O설정	17

▬ 5-7.모니터설정	18

□ I/O수동설정화면	19

□ 경보화면	19

6.룸 변경에 따른 자동설정값	21

7.이상발생 시 점검방법	22

8.제품보증서	23

설치 및 안전을 위한 주의사항

본 내용을 반드시 숙지하신 후, 사용하시기 바랍니다.

기재된 주의사항은 제품의 잘못된 사용으로 발생할 수 있는 상해 또는 사망 사고의 위험 및 재산상의 손해를 미연에 방지하고 사용자가 안전하게 제품을 사용할 수 있게 하기 위함입니다.

※ 경고 : 사용자가 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우로 반드시 지켜져야 하는 사항들을 나타냅니다.

경고

전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오. (감전사고의 원인이 됩니다.)

제품 내부에 전선조각이나 용접, 쇠 조각 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의 하십시오. (화재, 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다. 만약 물 또는 액체 등에 젖은 경우 곧바로 사용을 중지하고 면봉으로 젖은 부위를 닦거나 본사로 문의하시기 바랍니다.)

배선작업은 배선내용을 정확히 숙지한 전기전문가가 작업하여 주십시오. (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)

A/S기사 이외에는 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. (감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다. 제품이상을 발견 시 본사로 문의하여 조취를 취하시기 바랍니다.)

릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를 사용하지 마십시오. (반드시 자사에서 허용한 정격 값을 사용하십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

고압기기와 동일패널(Panel)에 설치하지 마십시오.

배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상을 유지하시기 바랍니다.

인명이나 재산상의 영향이 큰 곳에서는 반드시 2중 안전장치를 설치하고 금속같은 불연성 재질에 취부하여 사용하시기 바랍니다.

※ 주의 : 사용자가 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우로 취급에 있어서 주의가 필요한 사항들을 나타냅니다.

주의

제품에 강한 충격을 주지 마십시오. (제품이 파손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

설치 시 고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 환경과 먼지, 부식성 가스, 폭발성 가스, 가연성 가스, 염분이 있는 장소는 피하고 직사광선이 없는 환기가 양호한 실내에 설치하여 주십시오. (제품의 수명이 줄고 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우 유도장해를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 콘트롤러와 기타 기기(릴레이, 인버터, 전자접촉기)는 거리를 두고 설치해 주십시오. (노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해 주시기 바랍니다.)

본 콘트롤러는 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별하게 노이즈가 많은 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다.

※ 단, 접지를 할 경우 아래의 사항을 참고하여 주십시오.

- 다른 장비의 접지선들과 분리하여 접지하십시오.

- 전용접지의 사용을 권장합니다. (전용접지를 할 수 없는 경우, 공용 접지를 사용하시기 바랍니다.)

- 접지 공사는 제 3종 접지(접지저항 100Ω 이하)로 하여 주십시오.

- 각국의 설비 표준을 준수하십시오.

모든 케이블 커넥터들을 단자에 단단히 연결하십시오. (연결이 느슨할 경우 잘못된 입력 또는 출력이 발생할 수 있습니다.)

단자대의 나사는 단단하게 조여야하며, 토크 규격은 0.5~0.6N.m를 권장합니다. (나사를 단단하게 조이지 않을경우 단락, 화재, 제품고장, 오작동을 일으키는 원인이 됩니다.)

RS485통신선은 485전용 통신선의 사용을 권장합니다. (일반 전선 사용시 노이즈 또는 오동작의 원인이 됩니다.)

NTC나 PT100 같은 온도센서 연결은 쉴드케이블 사용을 권장합니다. (일반 전선을 사용할 경우 오동작을 일으킬수 있어 정확한 온도값을 표시하지 못할 수 있습니다.)

※ 본 제품을 폐기할 경우, 국가에서 정한 산업 폐기물류 법규에 따라 처리 되어야 합니다.

일반 안전수칙

제품을 단단한 물체로 때리거나, 너무 세게 누르지 마십시오. (제품이 손상될 수 있습니다.)

제품을 허용된 온도를 초과하는 장소에 설치하지 마십시오. (제품이 파손되거나 수명이 단축될 수 있습니다.)

온도변화가 크거나 급결한 장소에서 사용하지 마십시오. (제품 내부에서 이슬이 맺혀 제품이 파손될 수 있습니다.)

물, 액체, 금속, 전하를 띄는 티끌이 제품 내부로 들어가지 않도록 주의 하십시오. (제품이 파손되거나 감전될 수 있습니다.)

직사광선이 비치거나, 먼지가 많거나, 더러운 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.

진동이 심한곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.

화학물질 또는 산화물질이 증발되거나 공기중에 포함된 장소에서 사용 또는 보관하지 마십시오.

페인트 시너나 솔벤트 등으로 닦지 마십시오.

LCD를 직사광선이 비치는 장소에서 보관하거나 조작하지 마십시오. 태양의 자외선에 의해 LCD 표시 품질이 저하 될 수 있습니다.

LCD모니터를 반드시 허용된 온도 범위에서 보관 하십시오.

허용치보다 온도가 낮은 장소에서 제품을 보관 시 LCD의 액체가 응결되어 LCD가 파손될 수 있습니다.

허용치보다 온도가 높은 장소에서 제품을 보관하면 액체가 등방성을 띄고 환원되지 않을 수 있습니다.

제품의 전원을 끄고, 전원을 다시 켤 때까지 반드시 몇 초동안 기다리십시오. 너무 빨리 전원을 켜면 제품이 정상적으로 시작하지 않을 수 있습니다.

1.제품구성

∎ Instruction Manual

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

• 실제의 구성품은 사진과 다를 수 있으며, 경우에 따라 일부 품목은 변경될 수 있습니다.

• 제품 구입 시 본체 및 아래와 같은 구성품이 포함되어 있지 않을 경우, 제품 구입처에

문의하시기 바랍니다.

본체 (실제이미지와 다를수 있습니다.)	모니터 케이블	센서 케이블
	사용설명서

기본구성품

7인치형 터치모니터 (T-7HN)

모니터

룸형 (SP-REC)	인디케이터형 (SP-INC)	벽면형 (SP-WEC)

선택) 센서

2.기본사양

T-7HN  MEX-350RA

www.msti.co.kr

1) 통신사양 (시스템버스, 로컬버스 공통)

- 통신방식 : RS-485

- 통신속도 : 9600BPS, N, 8.1

- 통신프로토콜 : MODBUS RTU MODE

2) Construction (케이블 구성)

Conductor (도체)	bare copper strands
Insulation (내피재질)	PE(polyethylene)
Core code (코어식별)	with reference to DIN 47100
Stranding (도체연합)	2core twisted to pairs
Pair screen	plastic coated metal foil and dopper drain wire
Wrapping	plastic foil
Screen	braid dopper wire
Sheath	PVC, acc.to DIN VDE 0207 part5
Sheath colour (외피색상)	grey (RAl 7032)

3) Technical Data (기술사양)

Peak operating voltage (최고사용전압)	240V
Testing voltage (시험전압)	C/C : 2000V
	C/S : 1000V
Min. bending radius (곡률반경)	10 ˟ d
Radiation resistance (내방사성)	8 ˟ 107 cJ/kg
Impedance (임피던스)	0.22 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.34㎟ approx. 85 Ohm
	0.5 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.0 ㎟ approx. 75 Ohm
Capacitance (정전용량)	0.22 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.34 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.5 ㎟ max. 75 nF/㎞
	1.0 ㎟ max. 85 nF/㎞
	at 800Hz
Inductance	approx. 0.4mH/㎞
Temperature range	-30℃ to +70℃
Fire performance (내화성관련)	IEC 60 332-1

※ 본 사양의 케이블을 권장합니다.

4) 본체 (MEX-350)

프로세서		ATmega64
입력전압		100 ~ 220VAC Free-voltage *주1)50/60Hz
출력	전압	100 ~ 220VAC
	릴레이 용량	250V / 3A(MAX)
	DO 포트	10 Ports
	AO 포트	3 Ports (0~10Vdc / 4-20mA:Load Max 500Ω)
입력	DI 포트	6 Ports
	AI 포트	2 Ports (4-20mA)
통신	방식	RS-485, Modbus-RTU, (9600BPS, DATA 8, STOP1, PARITY NONE)
	포트	2 Ports (모니터, 센서, 외부통신)

*주1) 60Hz가 기본사양, 50Hz는 주문사양입니다.

5) 모니터 (T-7HN)

전원사양	24VDC 0.8A.
소비전류	20W
화면	7“ Touch TFT LCD (800×480)
통신사양	RS485 2점(Modbus RTU), *주1) LAN(TCP IP)
출력사양	NONE
기능	경보표시, 현재상태표시(온도, 차압 등 입출력상태),전체 또는 개별 그룹제어, Micro SD Card(로그기록 저장)

*주1) LAN(TCP IP) : 옵션기능으로 주문사항 입니다.

6) 센서

프로세서	ATmega8
입력전압	DC 9 ~ 24V
통신	1Ports, RS-485 (Modbus-RTU)
온습도 범위	-25.0 ~ 85.0℃ ±1.5℃ / 0 ~ 100.0 % ±4%

3.컨트롤러 기능

1) 설정 값 보호 : 장비의 설정 값은 정전 및 전원차단 후에도 계속 기억됩니다.

2) 원격 감시/제어 : 분산되어 있는 모든 RCU용 컨트롤러는 CCU 또는 PC를 통해 감시/제어가 가능합니다.

3) 비례 출력 기능 : 냉방, 난방, 댐퍼 등 아날로그 신호로 제어를 할 수 있는 제어 포인트가 있어 자동/수동 제어가 가능합니다.

4) 비례 입력 기능 : 외부로부터 온습도 센서 값, 압력값 등 아날로그 입력 신호를 받아 원하는 제어 값으로 제어가 가능합니다.

4.제품사이즈

본체	모니터
	*타공사이즈 : 가로형 191×133 (mm)

인디케이터센서	벽부형센서
*타공사이즈 : 75×110 (mm)
룸센서
*홀간거리: 60.5 (mm)

5.제품소개

□ 모니터외형

• 마이크로프로세서 제어방식으로 자가진단 기능이 내장되어 있어 자체 응급조치를 할 수 있도록 설계되었습니다.

□ 페이지구성(블록도)

메인화면
		설정화면		경보화면
		온도설정
		압력설정
		팬제어
		제어설정
		스케줄설정
		I/O설정
		모니터설정

□ 부트화면

1) 최초 전원 인가시 본체의 데이터를 다운로드 받습니다.

※ 전원이 인가되어 있는 동안은 다운로드 받은 본체의 데이터는 계속 보관이 되며, 전원 재인가시 부트로더는 다시 동작하게 됩니다.

2) 데이터 수신이 완료되면 메인화면으로 전환됩니다.

3) 본체와 통신이 원활하지 않아 데이터 수신이 완료 되지 않을시 「데이터 요청에 실패하였습니다. 케이블을 확인하여 주십시오.」라는 문구가 표시되며, 성공 시 까지 데이터를 지속적으로 요청하게 됩니다. (아래 이미지를 참고하여 모니터케이블 & 센서케이블 연결을 확인하시기 바랍니다.)

본체
	X- : 흑색 X+ : 백색 G : 갈색or무광흑색 V : 적색 ※ 회사사정에 따라 색상은 변동될 수 있음
X- X+ G V

모니터
SG X- X+	G FG V

□ 메인화면 (=운전화면)

화면구성

❶상단 표시부

- 왼쪽 : 현재화면(메인에서만 룸이름)

- 가운데 : 경보발생시에만 표시

- 오른쪽 : 현재요일/시간/잠금상태

(현재요일은 스케줄설정시에만 표시)

❷왼쪽 표시부

- 현재온도(℃)

- 현재습도(%)

- 차압1,차압2(Pa/mmAq)

- AO출력상태(%)

❸각 장치 동작상태

- 운전 시 애니메이션 동작

- 아이콘 터치시 설정창 활성

- 설정된 현재스텝 상태표시

예)
	1스텝	2스텝

❹경보화면

❺장비 운전/정지

❻설정화면

※❷, ❸의 각 항목 설정 ‘금지’시 표시되지 않습니다.

※ 메인화면의 룸 그림과 상태표시는 설정된 룸의 기본값으로 자동 조정됩니다.

(메인이미지는 총 4종류이며, 아래 그림을 참고하세요.)

[샘플1] 일반(부속실) 화면	[샘플2] 일반실 화면

[샘플3] 수술실 화면	[샘플4] 격리실 화면

▮장비 운전/정지 방법

1) 메인화면 하단에 [  ]아이콘을 터치하면 운전/정지에 대한 팝업창이 표시됩니다.

2) 팝업창의 ‘예’ 버튼을 터치하면 현재 운전 또는 지연 카운터 값이 표시, 카운트 됩니다.

3) ‘지연취소’를 터치하면 지연 카운트를 강제 종료 합니다.

※ 비밀번호가 설정되어 있을 경우 비밀번호 입력후 제어가 가능합니다.

(*모니터>비밀번호 설정메뉴에서 설정 및 변경가능)

▮팬속도/차압모드/소독배기 변경방법

1) 설정하고자 하는 장치동작상태 아이콘을 터치합니다. (*□메인화면 :  화면구성  참고)

2) 해당 입력에 대한 팝업창이 표시됩니다.

3) 원하는 설정값을 터치하면 설정이 완료됩니다.

▮설정화면으로 이동 : 메인화면 하단에 있는 아이콘[  ]을 터치합니다.

▮경보화면으로 이동 : 메인화면 하단에 있는 아이콘[  ]을 터치합니다.

□ 설정화면

[샘플] 설정화면 > 온도설정화면(p.1)	[샘플] 설정화면 > 온도설정화면(p.2)

▮설정값 변경방법

1) 설정하려고 하는 메뉴를 터치합니다.

2) 해당 입력에 대한 팝업창이 표시됩니다.

3) 원하는 설정값을 터치 하거나 값 입력창일 경우 원하는 값 입력후 ‘OK’를 터치하면

설정이 완료됩니다.

▬ 5-1. 온도 설정

NO	항목	범위	기본값	단위	비고
(1)	온/습도모드	금지 / 표시 / 제어	표시	-
(2)	설정온도	5.0 ~ 50.0	24.0	℃
(3)	냉방편차	0.1 ~ 10.0	1.0	℃
(4)	난방편차	0.1 ~ 10.0	1.0	℃
(5)	냉방스텝	OFF / 1~2 / 비례	OFF	-
(6)	난방스텝	OFF / 1~2 / 비례	OFF	-
(7)	고온경보	0 ~ 99.9	금지(0)	℃
(8)	저온경보	0 ~ 99.9	금지(0)	℃
(9)	온도보정	-20.0 ~ 20.0	0.0	℃
(10)	습도보정	-20.0 ~ 20.0	0.0	%

(1)온습도모드 : 온습도모드의 표시용/제어용/금지(사용안함) 여부를 설정합니다.

(‘금지’시 메인화면에서 온/습도 값 표시안함.)

(2)설정온도 : 냉방기 또는 난방기를 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

(확장운전설정의 ‘온습도센서모드’가 ‘제어’로 설정된 경우에만 설정 가능합니다.)

(3)냉방편차 : 냉방운전의 시작과 COMP 1, 2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

• 현재온도 >= 설정온도+(냉방편차×1) ; COMP 1스텝 운전

• 현재온도 >= 설정온도+(냉방편차×2) ; COMP 2스텝 운전->냉방스텝이 2스텝인 경우

(4)난방편차 : 난방운전의 시작과 난방기 1, 2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

• 현재온도 <= 설정온도-(난방편차×1) ;난방 1스텝 운전

• 현재온도 <= 설정온도-(난방편차×2) ;난방 2스텝 운전->난방스텝이 2스텝인 경우

(5)냉방스텝 : 냉방기를 몇스텝으로 사용할지를 설정합니다.

(‘OFF’시 냉방 사용안함, 메인화면에서 냉방상태 표시안함.)

(6)난방스텝 : 난방기를 몇스텝으로 사용할지를 설정합니다.

(‘OFF’시 난방 사용안함, 메인화면에서 난방상태 표시안함.)

(7)~(8) : 센서관련 경보값을 설정합니다. (사용하지 않을 경우 ‘0’으로 설정합니다.)

(9)온도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 온도값 오차발생 시 이를 보정하기 위한 값을

설정합니다.

(10)습도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 습도값 오차발생 시 이를 보정하기 위한 값을

설정합니다.

▬ 5-2. 압력 설정

NO	항목	범위	기본값	단위	비고
(1)	차압1 모드	금지 / 표시 / 제어	금지	-
(2)	차압2 모드	금지 / 표시	금지	-
(3)	양압설정	0.00~4.00 (mmAq) / 0.0~40.0 (Pa)	2.00/20.0	mmAq/Pa
(4)	음압설정	-4.00~0.01 (mmAq) / -40.0~0.1 (Pa)	-2.00/-20.0	mmAq/Pa
(5)	차압단위	mmAq / Pa	mmAq	-
(6)	차압단선 경보	0 ~ 99	10	초(s)
(7)	상한경보	-5.00~5.00 (mmAq) / 50.0~50.0 (Pa)	금지(0)	mmAq/Pa
(8)	하한경보	-5.00~5.00 (mmAq) / -50.0~50.0 (Pa)	금지(0)	mmAq/Pa
(9)	차압1보정	-2.00~2.00 (mmAq) / -20.0~20.0 (Pa)	0.0	mmAq/Pa
(10)	차압2보정	-2.00~2.00 (mmAq) / -20.0~20.0 (Pa)	0.0	mmAq/Pa
(11)	불감대 상한	0.01~1.00 (mmAq) / 0.1~10.0 (Pa)	0.10/1.0	mmAq/Pa
(12)	불감대 하한	0.01~1.00 (mmAq) / 0.1~10.0 (Pa)	0.10/1.0	mmAq/Pa

(1)차압1 모드 : 차압 모드의 표시용/제어용/사용안함 여부를 설정합니다.

(‘금지’시 메인화면에서 차압1 값 및 양/음압 표시안함,

‘표시’시 메인화면에서 양/음압 표시안함)

(2)차압2 모드 : 보조차압 모드의 표시용/사용안함 여부를 설정합니다.

(‘금지’시 메인화면에서 차압2 값 및 양/음압 표시안함,

‘표시’시 메인화면에서 양/음압 표시안함)

(3)~(4)양/음압설정 : 양/음압운전을 하기 위한 희망 차압값을 입력합니다.

(5)차압단위 : mmAq/Pa 중 사용하려는 차압단위를 설정합니다.

(6)차압센서 단선 체크시간 설정 : 5초 설정 시 5초이상 센서입력 없으면 경보처리 합니다.

(7)~(8) : 센서관련 경보값을 설정합니다. (사용하지 않으려는 경우 ‘0’으로 설정합니다.)

(9)차압1보정 : 차압1 센서에서 읽어들이는 차압값에 편차발생 시 이를 보정하기 위한 값을

설정합니다.

(10)차압2보정 : 차압2 센서에서 읽어들이는 차압값에 편차발생 시 이를 보정하기 위한

값을 설정합니다.

(11)~(12)불감대 상한/하한 설정 : 불감대 상한/하한 영역에서는 차압 제어출력을 연산하지

않고, 현재 출력값을 유지합니다.

▬ 5-3. 팬 설정

NO	항목	범위	기본값	단위	비고
(1)	팬종류	금지 / 1단 / 2단 / 3단 / 비례	3단	-
(2)	저속팬 전압설정	0 ~ 5.0	1.0	V
(3)	중속팬 전압설정	0 ~ 5.0	2.0	V
(4)	고속팬 전압설정	0 ~ 5.0	3.0	V
(5)	급기최소 개도율	0 ~ 100	0	%
(6)	급기최대 개도율	0 ~ 100	100	%
(7)	배기최소 개도율	0 ~ 100	0	%
(8)	배기최대 개도율	0 ~ 100	100	%

(1)팬종류 : 팬출력을 종류에 맞게 설정합니다.   (‘금지’시 메인화면 표시안함.)

(2)저속팬 전압 : 저속팬 출력시 전압을 설정합니다. (팬출력을 ‘비례’로 설정한 경우 적용함)

(3)중속팬 전압 : 중속팬 출력시 전압을 설정합니다. (팬출력을 ‘비례’로 설정한 경우 적용함)

(4)고속팬 전압 : 고속팬 출력시 전압을 설정합니다. (팬출력을 ‘비례’로 설정한 경우 적용함)

(5)급기최소 개도율 : 급기출력(AO1)을 자동으로 설정하였을 때, 최소출력량을 설정합니다.

(30%로 설정한 경우 30%미만의 출력조건에서도 30%출력을 유지합니다.)

(6)급기최대 개도율 : 급기출력(AO1)을 자동으로 설정하였을 때, 최대출력량을 설정합니다.

(70%로 설정한 경우 70%초과의 출력조건에서도 70%출력을 유지합니다.)

(7)배기최소 개도율 : 배기출력(AO2)을 자동으로 설정하였을 때, 최소출력량을 설정합니다.

(30%로 설정한 경우 30%미만의 출력조건에서도 30%출력을 유지합니다.)

(8)배기최대 개도율 : 배기출력(AO2)을 자동으로 설정하였을 때, 최대출력량을 설정합니다.

(70%로 설정한 경우 70%초과의 출력조건에서도 70%출력을 유지합니다.)

▬ 5-4. 제어 설정

NO	항목	범위	기본값	단위	비고
(1)	룸종류	일반 / 일반실 / 수술실 / 격리실	일반	-
(2)	장비번호	1 ~ 128	2	-
(3)	운전지연	1 ~ 180	10	초(s)
(4)	정지지연	1 ~ 180	3	초(s)
(5)	소독시간	0~999 (0:사용안함)	0	분(m)
(6)	배기시간	0~999 (0:사용안함)	0	분(m)
(7)	정전복귀	1:ON / 0:OFF	ON	-

(1)룸종류 : 컨트롤러가 설치될 룸종류를 설정합니다.

설정된 룸의 기본값으로 자동조정되며, 메인화면의 룸 그림과 상태표시도 함께 변경됩니다.

※ 참고 : 6.룸 변경에 따른 자동설정값

(2)장비번호 : 외부통신을 사용할 때 적용할 ID를 설정합니다.

(3)운전지연 : 운전을 시작했을 때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위한

지연시간을 설정합니다.

(4)정지지연 : 장비를 정지했을 때 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위한 지연시간을

설정합니다.

(5)소독시간 : 소독운전 시 설정된 시간만큼 소독운전을 한 후 자동으로 배기운전으로

전환됩니다. (‘0’인 경우 소독운전 [사용안함], 배기운전이 ‘0’인 경우 [정상운전]으로 전환)

(6)배기시간 : 설정된 시간만큼 배기운전 후 정상운전으로 돌아갑니다.

(‘0’인 경우 배기운전 [사용안함])

(7)정전복귀 : 정전 후 복귀 전 장비의 운전/정지 상태 여부를 설정합니다.

▬ 5-5. 스케줄 설정

요일별 장비 운전/정지 시간을 설정합니다.

(운전시간과 정지시간을 동일하게 지정할 경우 스케줄 운전은 진행 되지 않습니다.)

[샘플] 스케줄설정 화면

항목	범위	단위
월~일요일 (RUN/STOP)	00:00 ~ 23:59	시간

▬ 5-6. I/O 설정

NO	항목		범위	기본값	단위	비고
(1)	DI 모드		문열림 / 리모트	리모트	-
(2)	DI 접점	팬입력접점	NO / NC		-
		필터입력접점	NO / NC
		냉방입력접점	NO / NC
		난방입력접점	NO / NC
		입력접점	NO / NC
(3)	DO 정의	DO출력5 사용자정의	금지 / 냉방1 / 냉방2 / 난방1 / 난방2 / 소독 / 배기 / 양압 / 음압 / 경보	금지	-
		DO출력6 사용자정의		금지
		DO출력7 사용자정의		금지
		DO출력8 사용자정의		금지
		DO출력9 사용자정의		금지
		DO출력10 사용자정의		경보
(4)	AO 범위	AO1범위설정	4~20 / 0~20	4~20	mA
		AO2범위설정	4~20 / 0~20	4~20	mA
		AO3범위설정	4~20 / 0~20	4~20	mA
(5)	AO 모드	AO1출력모드	금지 / 자동SA / 냉방 / 난방 / 수동SA / 수동	수동SA	-
		AO1수동출력	0~100	0	%
		AO2출력모드	금지 / 자동EA / 냉방 / 난방 / 수동EA / 수동	자동EA	-
		AO2수동출력	0~100	0	%
		AO3출력모드	금지 / FAN / 냉방 / 난방 / 수동	수동	-
		AO3수동출력	0~100	0	%
(6)	AO 지연		0.5~9.9	2.0	초(s)
(7)	I/O 수동(상태)		(내용참고 : ‘□ I/O수동설정화면’)

(1)DI 모드 : DI 6의 모드를 설정

- 문열림: 문열림 경보입력으로 사용

- 리모트: 리모트 운전/정지로 사용

(2)입력접점설정 : 입력접점이 ‘NO’인 경우 접점이 CLOSE이면 경보이며,

‘NC’인 경우 접점이 OPEN이면 경보입니다.

(3)DO출력사용자정의 : DO출력의 효율적이고 다기능적인 사용을 위하여 CAV 및 팬 저속/

중속/고속 출력을 제외한 출력에 대하여 사용자가 환경에 맞게 포트 및 출력종류를 설정

할 수 있습니다.

(4)AO 범위 : 아날로그 출력 범위를 설정합니다.

(5)AO 모드 : 컨트롤러 각각의 AO포트를 어떤 용도로 사용할지를 설정합니다.

[수동]으로 설정한 경우 각각의 수동출력 메뉴를 이용해 사용자가 출력값을 지정할 수

있습니다.

※ [수동SA] 와 [수동], [수동EA]와 [수동]의 차이는 표시의 차이입니다.

※ [자동SA] 와 [자동EA]를 모두 사용할 경우 반비례 제어로 동작합니다.

※ 메인 화면에 표시되는 명칭은 별도로 설정해 주십시오. (참조: ‘▬ 5-7. 모니터 설정’)

(6)AO출력지연 : 인버터 또는 팬비례 제어와 같은 아날로그 출력의 경우 급격한 출력변화를

방지하기 위하여 1%출력 변화간 지연시간을 설정할 수 있습니다.

▬ 5-7. 모니터 설정

• 조명시간 및 화면밝기를 조정하여 에너지를 절약하거나 성능을 최대화 합니다.

NO	항목		범위	기본값	단위	비고
(1)	조명시간		1~10 / 금지	-	분
(2)	화면밝기		1 ~ 100	-	%
(3)	언어설정		Korea / English	-	-
(4)	비밀번호	사용	적용 / 금지	-	-
		변경	0000 ~ 9999	-	-
(5)	이름변경		-	-	-
(6)	시간설정	년	00 ~ 99	-	-
		월	1 ~ 12
		일	1 ~ 31
		요일	일 ~ 토
		시	0 ~ 23
		분	0 ~ 59
(7)	설정 초기화		예 / 아니요	-	-

(1)조명시간 : 조명시간동안 키 입력이 없는 경우 절전모드로 전환됩니다.

(절전모드를 사용하지 않으려면 ‘금지’으로 설정합니다.)

(3)언어설정 : 한글과 영어를 지원합니다.(Kor/Eng)

(4)비밀번호 : 관리자 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

(5)이름변경 : 차압1, 차압2, AO1~AO3 및 메인화면 상단의 룸 명칭을 변경 가능 합니다.

(한글기준 ‘5’글자, 영문기준 ‘10’글자)

(6)시간설정 : 현재날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

(7)설정 초기화 : 모니터 뿐 아니라 본체의 설정값 또한 모두 초기화되오니, 이점 주의해서

사용하시기 바랍니다.

□ I/O수동설정화면 (입출력정보화면)

• 설정화면에서 I/O설정▶I/O수동 설정메뉴에 들어가면 입출력정보화면이 표시됩니다.

• DO/DI, AO/AI 출력 및 입력상태를 확인할 수 있습니다.

• 장비가 ‘정지’중일 경우에만 해당 모드 사용이 가능합니다.

[샘플] I/O수동설정화면	[샘플] I/O수동설정화면 (팝업창:AO1설정)

▮테스트방법

1) 원하는 포트 버튼을 터치하면 출력이 발생합니다.

2) 본체 장비의 각 디지털 입력 포트에 신호를 넣어 상태를 확인합니다.

□ 경보화면

• 메인화면 하단에 있는 아이콘[  ]을 터치하면 경보화면으로 이동합니다.

• 경보갯수가 10개를 초과한 경우 /키를 이용해 이전/다음 경보를 확인 가능합니다.

[샘플] 경보화면	[샘플] 경보화면 (팝업창:경보삭제)

▮경보해제 / 경보삭제 방법

1) 경보화면에 ‘경보해제’ 또는 ‘경보삭제’ 버튼을 누르면 확인유무 팝업창이 나타납니다.

2) ‘예’ 또는 ‘아니오’ 버튼을 터치하면 요청이 완료됩니다.

경보메시지 일람

경보내용	감지/해제 조건	해제방법
압축기1	감지조건 압축기1경보입력이 압축기경보지연시간동안 OFF 되는 경우 해제조건 압축기1경보입력이 ON 되는 경우	수동
압축기2	감지조건 압축기2경보입력이 압축기경보지연시간동안 OFF 되는 경우 해제조건 압축기2경보입력이 ON 되는 경우	수동
팬	감지조건 운전중 팬경보입력이 OFF되는 경우(입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 팬경보입력이 ON되는 경우	자동
필터	감지조건 필터경보입력이 ON되는 경우(입력접점이 NOPEN인 경우) 해제조건 필터경보입력이 OFF 되는 경우	자동
난방	감지조건 난방기 출력동안 난방경보 입력이 OFF되는 경우 (입력접점이 NCLOSE인 경우) 해제조건 난방경보입력이 ON 되는 경우.	자동
고온	감지조건 현재온도 > 고온경보설정 해제조건 현재온도 <= 고온경보설정	자동
저온	감지조건 현재온도 < 저온경보설정 해제조건 현재온도 >= 저온경보설정	자동
고압	감지조건 현재차압 > 고압경보설정 해제조건 현재차압 <= 고압경보설정	자동
저압	감지조건 현재차압 < 저압경보설정 해제조건 현재차압 >= 저압경보설정	자동
온도센서	감지조건 센서와 통신이 안되는 경우 해제조건 센서와 통신이 되는 경우	자동
차압1센서	감지조건 차압1센서의 단선/단락 또는 센서고장으로 AI입력값이 비정상인 경우 해제조건 차압1센서의 AI입력값이 정상인 경우	자동
차압2센서	감지조건 차압2센서의 단선/단락 또는 센서고장으로 AI입력값이 비정상인 경우 해제조건 차압2센서의 AI입력값이 정상인 경우	자동

6.룸 변경에 따른 자동설정값

설정파라메타	일반실 or 일반	수술실	격리실
온습도모드	표시	제어	표시
차압1 모드	금지	금지	제어
팬모드	3단	3단	3단
냉방스텝	금지	금지	금지
난방스텝	금지	1스텝	금지
팬속도	저속	저속	저속
소독시간	0분	5분	0분
배기시간	0분	0분	0분
DO5 모드	금지	금지	금지
DO6 모드	금지	금지	금지
DO7 모드	금지	난방1	금지
DO8 모드	금지	금지	양압
DO9 모드	금지	금지	음압
DO10 모드	경보	경보	경보

설정파라메타	공통사항
설정온도	24.0℃
냉방편차	1.0℃
난방편차	1.0℃
설정양압	2.00mmAq / 20.0Pa
설정음압	-2.00mmAq / 20.0Pa
불감대 상한	0.10mmAq / 1.0Pa
불감대 하한	0.10mmAq / 1.0Pa
양압/음압 제어모드	양압
온도상한경보	99.9℃
온도하한경보	0.0℃
차압상한경보	2.00mmAq / 20.0Pa
차압하한경보	-2.00mmAq / 20.0Pa
차압2모드	금지
온도보정	0.0℃
습도보정	0.0℃
차압보정	0.00mmAq / 0.0Pa
차압2보정	0.00mmAq / 0.0Pa

※ 공통항목에 있는 파라메터는 룸 종류에 상관없이 동일한 초기값을 가집니다.

7.이상발생 시 점검방법

NO	증상	점검순서	조치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	팬 경보가 발생한 경우	AC 220V R.S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R.S상을 변경 TEST RESET복귀 TEST OV일때 A/S 문의
3	LCD화면 표시에 이상이 발생한 경우	MONITOR CABLE확인 센서케이블이 짧아서 길게 이어 붙였을 때 잘못한 경우가 대부분	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결
4	온도센서 경보가 발생한 경우	SENSOR 연결선 확인	연결단자 조임
5	난방기 과열 경보가 발생한 경우	과열방지 T.C 점검 확인	정상 조건 : 연결
6	압축기 경보가 발생한 경우	HP, LP, OVERLOAD 상태확인 배관 저압상태 확인 경보입력 접점 확인	TRIP복귀 개스 충전 입력접점 설정확인(p.13)
7	온도, 습도 편차가 발생한 경우	온도보정 실시	오차교정 설정확인(p.15)
8	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손되는 경우	전원을 끄고 모든 제어 출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다.	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다.
9	리모트 모니터 사용시 통신이 안되는 경우	통신 번호 확인 TRX(-), TRX(+) 두 개의 통신선 확인	반드시 1번으로 설정 TRX(-). TRX(+)를 바꿔본다
10	모니터 케이블 길이제한 센서 케이블 길이 제한	20m 초과 시 에러 가능성 있음 20m 초과 시 오차 가능성 있음

8.제품보증서

제 품 보 증 서

제 품 명 : MEX-350

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : MEX-350

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우

고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우

당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우

기타 천재지변, 화재

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙

무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담

무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담

하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 MEX-350 자체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나 제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오..

㈜ 엠에스티 (직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr